UDC

| 中华人民共和国国家标准 |  |
| --- | --- |
| P GB 50219-20×× |  |

水喷雾灭火系统技术规范

Technical Code for water spray fire protection systems

（征求意见稿）

| 20××-××-×× 发布 20××-××-×× 实施 |  |
| --- | --- |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 联合发布 |
| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |  |

前   言

本规范是根据建设部建标[2003]102号文“关于印发《二00二～二00三年度工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”的要求，同时依据国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》修订编制组成立暨第一次工作会议纪要，由公安部天津消防研究所等单位在《水喷雾灭火系统设计规范》（GB50219－95）的基础上共同修订而成。

在修订过程中，编制组遵照国家有关基本建设的方针、政策，以及“预防为主、防消结合”的消防工作方针，对我国水喷雾灭火系统设计、施工、验收和维护管理的现状进行了调查研究，在总结多年来我国水喷雾灭火系统设计、施工、验收和维护管理实践经验的基础上，参考了美国、欧洲、日本等发达国家和国内相关标准、规范。

本规范共分9章3个附录。主要内容有：总则、术语和符号、设计基本参数和喷头布置、系统组件、给水、操作与控制、水力计算、施工和调试及验收、维护管理、附录A、附录B、附录C等。

与原国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》（GB50219－95）相比，本规范主要有下列变化：

1、增加了水喷雾灭火系统施工、验收和维护管理的相关内容；

2、补充了输送机皮带、液化烃及其它可燃过热液体储罐、钢结构等场所的相关水喷雾灭火系统设置要求；

3、增加了许多工程设计所需的条款，并对一些在实施中反映不符工程实际的个别条款进行了修订。

目   次

1 总 则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符 号	3

3 设计基本参数和喷头布置	4

3.1 设计基本参数	4

3.2 喷头与管道布置	7

4 系统组件	10

5 给水	12

5.1 一般规定	12

5.2 水泵	12

5.3 雨淋报警阀	13

5.4 水泵接合器	13

6 操作与控制	15

7 水力计算	17

7.1 系统的设计流量	17

7.2 管道水力计算	18

7.3 管道减压措施	19

8 施工和调试及验收	21

8.1 一般规定	21

8.2 进场检验	23

8.3 安装	26

8.4 调试	34

8.5 验收	37

9 维护管理	43

附录A 水喷雾灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程划分	45

附录B 水喷雾灭火系统施工、验收记录	46

附录C 水喷雾灭火系统维护管理记录	56

# 1 总 则

1.0.1  为了合理地设计水喷雾灭火系统，保障其施工质量和使用功能，减少火灾危害，保护人身和财产安全，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的水喷雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。

本规范不适用于运输工具或移动式水喷雾灭火装置。

1.0.3  水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾；并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。

1.0.4  水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾，以及水雾对保护对象造成严重破坏的火灾。

1.0.5  水喷雾灭火系统的设计与施工验收及维护管理，除执行本规范的规定外，尚应符合现行有关国家标准的规定。

# 2 术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1  水喷雾灭火系统  Water spray extinguishing system

由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀（或电动阀、气动阀）、过滤器和水雾喷头等组成，向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。

2.1.2  传动管 Transfer pipe

利用闭式喷头探测火灾，并利用气压或水压的变化传输信号的管道。

2.1.3  供给强度Application rate

单位时间内系统向每平方米保护面积喷洒的水量。

2.1.4  响应时间 Respnose time

由火灾自动报警系统发出火警信号起，至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。

2.1.5  水雾喷头 Spray nozzle

在一定水压下，利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。

2.1.6  水雾喷头的有效射程  Effective range of spray nozzle

水雾喷头水平喷射时，水雾达到的最高点与喷口之间的距离。

2.1.7  水雾锥 Water spray cone

在水雾喷头有效射程内水雾形成的圆锥体。

2.1.8  雨淋报警阀 Deluge valves unit

由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的阀组。

## 2.2 符 号

| B | —— | 水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离 |
| --- | --- | --- |
| BR | —— | 雨淋阀的比阻值 |
| Dj | —— | 管道的计算内径 |
| H | —— | 系统管道入口或消防水泵的计算压力 |
| h0 | —— | 最不利点水雾喷头的实际工作压力 |
| hr | —— | 雨淋阀的局部水头损失 |
| ∑h | —— | 系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和 |
| i | —— | 管道的沿程水头损失 |
| K | —— | 水雾喷头的流量系数 |
| k | —— | 安全系数 |
| N | —— | 保护对象的水雾喷头的计算数量 |
| n | —— | 系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量 |
| p | —— | 水雾喷头的工作压力 |
| pi | —— | 水雾喷头的实际工作压力 |
| Q | —— | 雨淋阀的流量 |
| q | —— | 水雾喷头的流量 |
| qi | —— | 水雾喷头的实际流量 |
| Qj | —— | 系统的计算流量 |
| R | —— | 水雾锥底圆半径 |
| S | —— | 保护对象的保护面积 |
| υ | —— | 管道内水的流速 |
| W | —— | 保护对象的设计供给强度 |
| Z | —— | 最不利点水雾喷头与系统管道入口或消防水池最低水位之间的高程差 |
| θ | —— | 水雾喷头的雾化角 |

# 3 设计基本参数和喷头布置

## 3.1 设计基本参数

3.1.1 水喷雾灭火系统的设计基本参数应根据防护目的和保护对象确定。

3.1.2 水喷雾灭火系统的供给强度和持续供给时间不应小于表3.1.2的规定；响应时间不应大于表3.1.2的规定：

表3.1.2   供给强度、响应时间和持续供给时间

| 防护 目的 | 保 护 对 象 |  |  |  | 供给强度 （L/min·m2） | 响应时间 （s） | 持续供给时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭 火 | 固体火灾 |  |  |  | 15 | 60 | 1 |
|  | 输送机皮带 |  |  |  | 10 | 60 | 1 |
|  | 液体火灾 | 闪点60～120℃的液体 |  |  | 20 | 60 | 0.5 |
|  |  | 闪点高于120℃的液体 |  |  | 13 |  |  |
|  | 电气火灾 | 油浸式电力变压器、油开关 |  |  | 20 | 60 | 0.4 |
|  |  | 油浸式电力变压器的集油坑 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 电缆 |  |  | 13 |  |  |
| 防护冷却 | 甲、乙、丙类液体生产、储存、装卸设施 |  |  |  | 6 | 300 | 4 |
|  | 甲、乙、丙类 液体储罐 | 固定顶罐 |  |  | 2.5 | 300 | 直径大于20m的固定顶罐为6h，其他为4h |
|  |  | 浮顶罐 |  |  | 2.0 |  |  |
|  |  | 相邻罐 |  |  | 2.0 |  |  |
|  | 液化烃及其它可燃过热液体储罐 | 全压力、半冷冻式储罐 |  |  | 9 | 120 | 6 |
|  |  | 全冷冻式储罐 | 单、双容罐 | 罐壁 | 2.5 |  |  |
|  |  |  |  | 罐顶 | 4 |  |  |
|  |  |  | 全容罐 | 罐顶泵平台、管道进出口等局部危险部位 | 20 | 60 |  |
|  |  |  |  | 管带 | 10 |  |  |
|  |  | 液氨储罐 |  |  | 6 | 120 |  |
|  | 可燃气体生产、输送、装卸、储存设施和灌瓶间、瓶库 |  |  |  | 9 | 120 | 6 |
|  | 易燃气体压缩机、易燃液体泵及其他相关设备 |  |  |  | 20 | 60 | 6 |
|  | 钢结构 | 水平钢结构 |  |  | 4 | 60 | 1 |
|  |  | 竖直钢结构、斜拉梁 |  |  | 10 | 60 | 1 |

注：钢制单盘式、双盘式、敞口隔舱式内浮顶罐按浮顶罐对待，其他内浮顶储罐按固定顶罐对待。

3.1.3 水雾喷头的工作压力，当用于灭火时不应小于0.35MPa；用于防护冷却时不应小于0.2MPa。甲、乙、丙类液体储罐防护冷却喷头的工作压力不应小于0.15MPa。

3.1.4 采用水喷雾灭火系统的保护对象， 其保护面积应按其外表面面积确定，并应符合下列规定：

1 当保护对象外形不规则时，应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定；

2 变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外，尚应包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积；

3 分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容的最小规则形体的外表面面积确定。

3.1.5 液化石油气和甲、乙、丙类液体灌装间的保护面积应按使用面积确定；可燃气体压缩机房的保护面积应按设备裸露的外表面积确定。

3.1.6 输送机皮带的保护面积应按上、下行皮带的上表面积确定，并应符合下列规定：

1  长距离的皮带宜实施分段保护，且每个雨淋报警阀控制的流量不宜大于680m3/h。

2  当皮带分段进行保护时，水喷雾系统除启动着火段皮带对应雨淋报警阀外，尚应同时启动相邻下游段皮带的雨淋报警阀。

3  每段皮带的保护长度，应根据式3.1.6计算：

（3.1.6）

式中：

L —— 每段皮带的保护长度，m；

QT  —— 消防给水系统的设计流量，m3/h；

Qoh  —— 建筑物室外消火栓水量, m3/h;

Qih  —— 建筑物室内消火栓水量, m3/h;

Qd  —— 水幕水量，m3/h;

q  —— 皮带供给强度，L/(min·m2);

W  —— 皮带支撑结构轮廓宽度，m。

3.1.7  开口容器的保护面积应按液面面积确定。

3.1.8  甲、乙、丙类液体储罐区固定式消防水系统冷却范围及冷却面积应符合下列规定：

1  着火的地上固定顶储罐及距着火储罐罐壁1.5倍直径范围内的相邻地上储罐，应同时冷却；当相邻地上储罐超过3座时，可按3座较大的相邻储罐计算消防冷却水用量。

2  着火的浮顶罐应冷却，其相邻储罐可不冷却。

3  着火罐的冷却面积应按罐壁表面积计算，相邻罐的冷却面积可按实际需要冷却部位的面积计算，但不得小于罐壁表面积的1/2。

3.1.9  全压力式及半冷冻式液化烃储罐水喷雾灭火系统的冷却范围及冷却面积应符合下列规定：

1  着火罐及距着火罐罐壁 1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐应同时冷却。当邻罐超过3个时，冷却水量可按3个罐的用水量计算。

2  着火罐冷却面积应按其罐体表面积计算；邻近罐冷却面积应按其半个罐体表面积计算。

3.1.10  全冷冻式液化烃储罐水喷雾灭火系统的冷却范围及冷却面积应符合下列规定：

1  当单容罐外壁为钢制时，着火罐及距着火罐罐壁 1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐应同时冷却。着火罐冷却面积应按其罐体表面积计算，邻近罐冷却面积按半个罐壁考虑。

3  混凝土外壁与储罐间无填充材料的双容罐，着火罐的罐壁与罐顶及距着火罐罐壁 1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐顶应同时冷却。

4  混凝土外壁与储罐间有保温材料填充的双容罐，着火罐的罐顶及距着火罐罐壁 1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐顶应同时冷却。

5  采用混凝土外壁的全容罐，当管道进出口在罐顶时，保护范围应包括罐顶泵平台、竖管和钢梯。

3.1.11  易燃气体压缩机、易燃液体泵及其他相关设备，保护面积应为相应设备的投影面积，并且水雾应直接包围密封面和其他关键部位。

3.1.12  泡沫—水喷雾灭火系统的设计应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定执行。

## 3.2 喷头与管道布置

3.2.1 保护对象的水喷雾喷头数量应根据设计供给强度、保护面积和水雾喷头特性按本规范式7.1.1和式7.1.2计算确定。其布置应使水雾直接喷射和覆盖保护对象，当不能满足要求时应增加水雾喷头的数量。

3.2.2 水雾喷头、管道与电气设备带电（裸露）部分的安全净距宜符合国家现行标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352的有关规定。

3.2.3 水雾喷头与保护对象之间的距离不得大于水雾喷头的有效射程。

3.2.4 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。当按矩形布置时，水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径；当按菱形布置时，水雾喷头之间的距离不应大于1.7倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。水雾锥底圆半径应按下式计算：

（3.2.4）

式中：R —— 水雾锥底圆半径（m）；

B —— 水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离（m）；

θ —— 水雾喷头的雾化角（°），取值范围为30、45、60、90、120。

3.2.5  当保护对象为油浸式电力变压器时，水雾喷头布置应符合下列规定：

1 变压器绝缘子升高座孔口应设水雾喷头保护；

2 油枕、冷却器、集油坑应设水雾喷头保护；

3水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求。

3.2.6 当保护对象为甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐、容器或工艺装置时，水雾喷头宜布置在保护对象周围，与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m。

3.2.7  当保护对象为球罐时，水雾喷头布置尚应符合下列规定：

1 水雾喷头的喷口应面向球心；

2 水雾锥沿纬线方向应相交，沿经线方向应相接；

3 当球罐的容积等于或大于1000m3时，水雾锥沿纬线方向应相交，沿经线方向宜相接，但赤道以上环管之间的距离不应大于3.6m；

4 无防护层的球罐钢支柱和罐体液位计、阀门等处应设水雾喷头保护。

3.2.8  当保护对象为卧式储罐时，水雾喷头应覆盖裸露表面，罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护。

3.2.9 当保护对象为电缆时，喷雾应完全包围电缆。

3.2.10 当保护对象为输送机皮带时，喷雾应完全包围输送机的机头、机尾和上、下行皮带。

3.2.11 当保护对象为室内燃油、燃气锅炉；电液装置、氢密封油装置；发电机、充油开关时，水雾喷头宜在保护对象的顶部周围平面布置，使水雾直接喷向并完全覆盖保护对象。

3.2.12 当保护对象为气轮机油箱、磨煤机润滑油箱时，水雾喷头宜沿油箱顶部周围平面布置，使水雾直接喷向并完全覆盖油箱液面。

3.2.13 甲、乙、丙类液体储罐固定式消防冷却水系统的设置，应符合下列规定：

1  应设置水雾喷头或水幕喷头，喷头喷水方向与罐壁的夹角应在30°~60°。

2  固定顶储罐及按固定顶储罐对待的内浮顶储罐的冷却水环管宜单环布置，当采用多环布置时，着火罐顶层环管保护范围内的冷却水供给强度应按表3.1.2规定的2倍计算。

3  储罐抗风圈或加强圈无导流设施时，其下面应设冷却喷水环管。

4  当储罐上的环形冷却水管分割成两个或两个以上弧形管段时，各弧形管段间不应连通，并应分别从防火堤外连接水管；且应分别在防火堤外的进水管道上设置能识别启闭状态的控制阀。

5  冷却水立管应用管卡固定在罐壁上，其间距不宜大于3m。立管下端应设锈渣清扫口，锈渣清扫口距罐基础顶面应大于300mm，且集锈渣的管段长度不宜小于300mm。

3.2.14  液化烃储罐和甲、乙、丙类液体储罐上的消防冷却水立管与罐组内的水平管之间的连接，应有消除油罐沉降引起应力的措施。

3.2.15  液化烃储罐上的环管支架之间的距离宜为3m～3.5m。

# 4 系统组件

4.0.1 水雾喷头、雨淋报警阀等必须采用经国家消防产品质量监督检测中心检测，并符合现行的有关国家标准的产品。

4.0.2 水雾喷头的选型应符合下列要求：

1  扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头；

2  腐蚀性环境内的水雾喷头应耐腐蚀；

3  室内粉尘场所的水雾喷头应带防尘帽，室外场所的水雾喷头宜带防尘帽；

4  离心雾化型水雾喷头应带柱状过滤网。

4.0.3 雨淋报警阀的功能应符合下列要求：

1  接收电控信号可电动开启雨淋阀，接收传动管信号可液动或气动开启雨淋阀；

2  具有应急机械启动功能；

3  显示雨淋阀启、闭状态；

4  宜驱动水力警铃报警；

5  雨淋报警阀进出口应设压力表；

6  电磁阀前应设可冲洗的过滤器。

4.0.4 雨淋报警阀宜设在温度不低于4℃、并有排水设施的室内，其安装位置宜靠近保护对象并便于操作；寒冷地区室外布置的雨淋报警阀及管道应采取伴热保温措施。

4.0.5 雨淋报警阀前的管道应安装可冲洗的过滤器，过滤器滤网应采用耐腐蚀金属材料，其网孔基本尺寸应为0.600mm~0.710mm。

4.0.6 给水管道应符合下列要求：

1  过滤器与雨淋阀之间及雨淋阀后的管道，应采用内外热浸镀锌钢管、不锈钢管或铜管；

2  管道工作压力不应大于1.6MPa；

3  系统管道采用镀锌钢管时，管径不应小于25mm；采用不锈钢管或铜管时，管径不应小于20mm；

4  系统管道应采用沟槽式管道连接件、法兰或丝扣连接，普通钢管可采用焊接；

5  沟槽式连接件（卡箍），其外壳的材料应采用牌号不低于QT450-12的球墨铸铁，防护区内的沟槽式连接件（卡箍）密封圈应通过干烧试验；

6  应在管道的低处设置放水阀或排污口。

4.0.7  当控制阀采用电动阀或气动阀时，应符合下列要求：

1  显示阀门的开、闭状态；

2  具备接受控制信号开、闭阀门的功能；

3  阀门开启时间不宜大于45s；

4  当阀门故障时应报警，并显示故障的原因；

5  具备现场手动开启的功能；

6  当阀门安装在阀门井内时，宜将阀门的阀杆加长，使电动执行器高于井顶。

7  气动阀宜设置储备气罐，气罐的容积按气罐所负责的所有气动阀启闭3次所需气量储备。

# 5 给 水

## 5.1  一般规定

5.1.1 水喷雾灭火系统的用水可由市政或企业的生产、消防给水管道供给，也可由消防水池或天然水源供给，系统水源的水量应满足系统最大设计流量和供给时间的要求。

5.1.2 水喷雾灭火系统消防水泵房宜与其他消防水泵房合建，并应符合相关现行国家标准对消防水泵房或消防泵房的规定；大型企业水喷雾灭火系统的用水可由其独立设置的稳高压消防给水系统供给。

5.1.3 在严寒与寒冷地区，水喷雾灭火系统中可能产生冰冻的部分应采取防冻措施。

5.1.4 当水喷雾灭火系统设有2个及以上雨淋报警阀时，雨淋报警阀前宜设环状供水管道。

5.1.5 钢筋混凝土消防水池的进、出水管应加设防水套管，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池的进、出水管接头宜采用法兰连接。

5.1.6 消防气压给水设备出水管上应设止回阀，其四周应设检修通道，宽度不宜小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

5.1.7 设置水喷雾灭火系统的场所应设置排水设施。其消防水池（罐）的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连，应采用间接排水方式。

## 5.2  水泵

5.2.1 水喷雾灭火系统的供水泵应采用自灌式吸水方式。采用天然水源供水时，水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施。

系统供水压力应满足在相应设计流量范围内系统各组件的工作压力要求，且应有防止系统超压的措施。

5.2.2 设置独立供水泵的水喷雾灭火系统应设备用泵，其工作能力不应小于最大一台泵的供水能力。

5.2.3 一组消防水泵的吸水管不应少于两条，当其中一条损坏时，其余的吸水管应能通过全部用水量。供水泵的吸水管应设控制阀。

5.2.4 雨淋阀入口前设置环状管道的系统，一组供水泵的出水管不应少于两根，出水管应设控制阀、止回阀、压力表。

5.2.5 水泵应设置试泵回流管道和超压回流管道，条件许可时，两者可共用一条回流管道。

5.2.6 柴油机驱动的消防泵，其柴油机排气管应采用直径相同的钢管连接后通向室外。

## 5.3  雨淋报警阀

5.3.1  雨淋报警阀应设置在便于操作的明显位置。室内安装的雨淋报警阀距地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m；雨淋报警阀凸出部位之间的距离不应小于0.5m。设有雨淋报警阀的室内地面应有排水设施。

5.3.2  不能进行喷水试验的场所，在雨淋报警阀与系统供水管网之间的干管上，应设置排放试验检测装置，且其过水能力应与系统过水能力一致。

## 5.4  水泵接合器

5.4.1室内场所设置的水喷雾灭火系统宜设水泵接合器。

5.4.2 水泵接合器的数量，应按系统的设计流量确定；单台水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算。

5.4.3 消防水泵接合器应设置在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。

5.4.4 墙壁消防水泵接合器的设置高度距地面宜为0.7m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应设置在玻璃幕墙下方。

5.4.5  地下消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不应大于0.4m，并不应小于井盖的半径；且地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。

# 6 操作与控制

6.0.1 水喷雾灭火系统应具有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。当响应时间大于120s时，可采用手动控制和应急操作两种控制方式。

6.0.2 火灾探测与报警应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定执行。

6.0.3 当水喷雾灭火系统使用闭式喷头探测火灾信号的气动、液动传动管作为火灾报警系统时，应符合下列要求：

1传动管宜采用钢管，长度不宜大于300m，管径宜为15 mm ~25mm。传动管上闭式喷头之间的距离不宜大于2.5m。

2  电气火灾不应采用液动传动管。

3  寒冷地区不应采用液动传动管，采用压缩空气传动管时，应有防止冷凝水积存的措施。

6.0.4当水喷雾系统分区控制时，一个区域发生火灾不应蔓延到其他区域。

6.0.5 保护液化烃储罐的水喷雾灭火系统的控制，应能启动着火罐的雨淋阀，其相邻储罐的水喷雾系统的启动尚应符合相应国家标准的规定。

6.0.6 当甲、乙、丙类液体储罐的消防冷却水系统采用雨淋报警阀、电动或气动控制阀时，系统控制应能启动着火罐的控制阀，其相邻储罐的消防冷却水系统的启动尚应符合相应国家标准的规定。

6.0.7 分段保护皮带输送机的水喷雾灭火系统，除应能启动起火区段的雨淋阀外，尚应能启动起火区段下游相邻区段的雨淋阀，并应能同时切断皮带输送机的电源。

6.0.8 保护变压器和皮带输送机的水喷雾灭火系统应采用双联锁控制。

6.0.9 水喷雾灭火系统的控制设备应具有下列功能：

1 监控消防水泵启、停状态；

2 监控雨淋报警阀开启状态，监视雨淋报警阀关闭状态；

3 监控主、备用电源自动切换。

6.0.10  水喷雾灭火系统设置独立供水泵时，其动力源应符合下列要求之一：

1  一级电力负荷的电源；

2  二级电力负荷的电源，同时设置作备用动力的柴油机；

3  全部采用柴油机。

6.0.11 水喷雾灭火系统消防泵的启动应符合下列规定：

1  当响应时间小于120s时，其电动消防泵应直接启动，柴油机驱动消防泵的启动时间不应大于45s；

2  当响应时间大于或等于120s时，消防泵的启动时间不应大于60s。

# 7 水力计算

## 7.1 系统的设计流量

7.1.1 水雾喷头的流量应按下式计算：

q=k10P                 （7.1.1）

式中：q —— 水雾喷头的流量（L/min）；

P ——水雾喷头的工作压力（MPa）；

k —— 水雾喷头的流量系数，取值由生产厂提供。

7.1.2 保护对象的水雾喷头的计算数量应按下式计算：

N=S⋅Wq                   （7.1.2）

式中：Ｎ——保护对象的水雾喷头的计算数量；

Ｓ——保护对象的保护面积（m2）；

Ｗ——保护对象的设计供给强度（L/min·m2）。

7.1.3 系统的计算流量应按下式计算：

Qj=160i=1nqi                  （7.1.3）

式中：Qj  —— 系统的计算流量（L/s）；

ｎ —— 系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量；

qi  —— 水雾喷头的实际流量（L/min），应按水雾喷头的实际工作压力（MPa）计算。

7.1.4 系统的设计流量应按下式计算：

Qs = K·Qj                       （7.1.4）

式中：Qs——系统的设计流量（L/s）；

K——安全系数，应大于1.05。

## 7.2 管道水力计算

7.2.1 当系统管道采用普通钢管时，沿程水头损失应按式7.2.1-1计算；当采用不锈钢管或铜管时，可按式7.2.1-2计算，管道内水的平均流速不宜大于5m/s。

（7.2.1-1）

式中  i — 管道的单位长度水头损失（MPa/m）；

V — 管道内水的平均流速（m/s）；

dj — 管道的计算内径（m）。

（7.2.1-2）

式中  i — 管道的单位长度水头损失（kPa/m）；

dj — 管道的计算内径（m）；

qg — 给水设计流量（m3/s）；

Ch — 海澄—威廉系数，铜管、不锈钢管取130。

7.2.2 管道的局部水头损失宜采用当量长度法计算，或按管道沿程水头损失的20%～30%计算。

7.2.3 雨淋阀的局部水头损失应按0.08MPa计算。

7.2.4 消防水泵的扬程或系统入口的供给压力应按下式计算：

H=∑h + P0 + hZ            （7.2.4）

式中  H — 消防水泵的扬程或系统入口的供给压力（MPa）；

∑h — 管道沿程和局部水头损失的累计值（MPa）；

P0 — 最不利点水雾喷头的工作压力（MPa）；

hZ —最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位或系统水平供水引入管中心线之间的静压差（MPa）。

## 7.3 管道减压措施

7.3.1 圆缺型孔板的孔应位于管道底部，其孔板前水平直管段的长度不应小于该段管道公称直径的2倍。

7.3.2 管道采用节流管时，节流管内水的流速不应大于20m/s，长度不宜小于1.0m，其公称直径宜按表7.3.2的规定确定。

表7.3.2           节流管公称直径（mm）

| 管道 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节流管 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|  | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |

7.3.3 圆形减压孔板应符合下列规定：

1  应设在直径不小于50mm的直管段上，前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍；

2  孔口面积不应小于设置管段截面积的30％，且孔板的孔径不应小于20mm；

3  应采用不锈钢板材制作。

7.3.4  减压孔板的水头损失，应按下式计算：

（7.3.4）

式中  Hk — 减压孔板的水头损失（10-2MPa）；

Vk —减压孔板后管道内水的平均流速（m/s）；

ξ —减压孔板的局部阻力系数。

7.3.5  节流管的水头损失，应按下式计算：

(7.3.5)

式中  Hg — 节流管的水头损失（10-2MPa）；

ζ — 节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和，取值0.7；

Vg — 节流管内水的平均流速（m/s）；

dg — 节流管的计算内径（m）；

L — 节流管的长度（m）。

7.3.6  减压阀应符合下列规定：

1  减压阀的额定工作压力应满足系统工作压力要求；

2  入口前应设过滤器；

3  当连接两个及两个以上报警阀组时，应设置备用减压阀；

4  垂直安装的减压阀，水流方向宜向下。

# 8  施工和调试及验收

## 8.1  一般规定

8.1.1  水喷雾灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程应按本规范附录A划分。

8.1.2  水喷雾灭火系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。

8.1.3  施工现场应具有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系和施工质量检验制度，实现施工全过程质量控制。施工现场质量管理应按本规范附录B的要求填写记录。

8.1.4  水喷雾灭火系统的施工应按公安机关消防机构审核或备案的设计施工图、技术文件和相关技术标准的规定进行，不得随意更改。确需改动时，应由原设计单位修改。

8.1.5  水喷雾灭火系统施工前应具备下列技术资料：

1 经公安机关消防机构审核或备案的设计施工图、设计说明书；

2 主要组件的安装使用说明书；

3 消防泵、雨淋报警阀、气动阀、电动阀、沟槽式管接件、喷头等系统组件应具备符合市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证；

4阀门、压力表、管道过滤器、管材及管件等部件和材料应具备产品出厂合格证。

8.1.6  水喷雾灭火系统的施工应具备下列条件：

1 设计单位向施工单位进行技术交底，并有记录；

2 系统组件、管材及管件的规格、型号符合设计要求；

3 与施工有关的基础、预埋件和预留孔，经检查符合设计要求；

4 场地、道路、水、电等临时设施满足施工要求。

8.1.7  水喷雾灭火系统应按下列规定进行施工过程质量控制：

1 应按本规范第8.2节的规定对系统组件、材料等进行进场检验，检验合格并经监理工程师签证方可使用或安装；

2 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，合格后方可进行下道工序施工；

3 相关各专业工种之间，应进行交接认可，并经监理工程师签证后，方可进行下道工序施工；

4 应由监理工程师组织施工单位有关人员对施工过程进行检查；

5 隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应通知有关单位进行验收并记录。

8.1.8  系统安装完毕，施工单位应进行系统调试。当系统需与有关的火灾自动报警系统及联动控制设备联动时，应联合进行调试。

调试合格后，施工单位应向建设单位提供质量控制资料和施工过程检查记录。

8.1.9  水喷雾灭火系统的检查、验收应符合下列规定：

1 施工现场质量管理按本规范表B.0.1检查，结果应合格；

2 施工过程检查应全部合格，并按本规范表B.0.2记录；

3 隐蔽工程在隐蔽前的验收应合格，并按本规范表B.0.3记录；

4 质量控制资料核查应全部合格，并按本规范表B.0.4记录；

5 系统施工质量验收和系统功能验收应合格，并按本规范表B.0.5记录。

8.1.10  水喷雾灭火系统验收合格后，应提供下列文件资料：

1 系统竣工图；

2 水喷雾灭火系统施工过程检查记录；

3 隐蔽工程验收记录；

4 水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录；

5 水喷雾灭火系统验收记录；

6 相关文件、记录、资料清单等；

7、设计变更文件。

8.1.11 水喷雾灭火系统施工质量不符合本规范要求时，应按下列规定进行处理：

1 经返工重做或更换系统组件和材料的工程，应重新进行验收；

2 经返工重做或更换系统组件和材料的工程，仍不符合本规范的要求时，严禁验收。

## 8.2  进场检验

8.2.1  水喷雾灭火系统组件、材料进场抽样检验应按本规范表B.0.2-1填写施工过程检查记录。

8.2.2  管材及管件的材质、规格、型号、质量等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查出厂检验报告与合格证。

8.2.3  管材及管件的外观质量除应符合其产品标准的规定外，尚应符合下列规定：

1 表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷等缺陷；

2 螺纹表面完整无损伤，法兰密封面平整光洁无毛刺及径向沟槽；

3 垫片无老化变质或分层现象，表面无折皱等缺陷。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.2.4  管材及管件的规格尺寸和壁厚及允许偏差应符合其产品标准和设计的要求。

检查数量：每一规格、型号的产品按件数抽查20％，且不得少于1件。

检查方法：用钢尺和游标卡尺测量。

8.2.5  消防泵组、雨淋报警阀、气动阀、电动阀、阀门、水力警铃、压力开关、压力表、管道过滤器、水雾喷头、水泵接合器等系统组件的外观质量，应符合下列规定：

1 无变形及其它机械性损伤；

2 外露非机械加工表面保护涂层完好；

3 无保护涂层的机械加工面无锈蚀；

4 所有外露接口无损伤，堵、盖等保护物包封良好；

5 铭牌标记清晰、牢固。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.2.6  消防泵组、雨淋报警阀、气动阀、电动阀、阀门、水力警铃、压力开关、压力表、管道过滤器、水雾喷头、水泵接合器等系统组件的规格、型号、性能参数应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证。

8.2.7  消防泵盘车应灵活，无阻滞，无异常声音。

检查数量：全数检查。

检查方法：手动检查。

8.2.8  阀组的进场检验应符合下列要求：

1  各阀门及其附件应配备齐全；

2  控制阀的明显部位应有标明水流方向的永久性标志；

3  控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象，阀体内应清洁、无异物堵塞；

4  强度和严密性试验应合格。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查及在专用试验装置上测试，主要测试设备有试压泵、压力表等。

8.2.9  阀门的强度和严密性试验应符合下列规定：

1 强度和严密性试验应采用清水进行，强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；

2 试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料和阀瓣密封面无渗漏；

3 阀门试压的试验持续时间不应少于表8.2.9的规定；

4 试验合格的阀门，应排尽内部积水，并吹干。密封面涂防锈油，关闭阀门，封闭出入口，作出明显的标记，并应按本规范表B.0.2-2记录。

检查数量：每批(同牌号、同型号、同规格)按数量抽查10％，且不得少于1个；主管道上的隔断阀门，应全部试验。

检查方法：阀门试压装置。

表8.2.9               阀门试验持续时间

| 公称直径 DN(mm) | 最短试验持续时间(s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65～200 | 30 | 15 | 60 |
| 200～450 | 60 | 30 | 180 |

8.2.10  系统组件和材料在设计上有复验要求或对质量有疑义时，应由监理工程师抽样，并由具有相应资质的检测单位进行检测复验，其复验结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；

检查数量：按设计要求数量或送检需要量。

检查方法：检查复验报告。

8.2.11  进场抽样检查中有一件不合格，应加倍抽样；若仍不合格，则应判定该批产品不合格。

## 8.3  安装

8.3.1  水喷雾灭火系统的下列施工，除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236标准中的有关规定。

1 管道的加工、焊接、安装；

2 管道的检验、试压、冲洗、防腐；

3 支、吊架的焊接、安装；

4 阀门的安装。

8.3.2  火灾自动报警系统与水喷雾灭火系统联动部分的施工，应按现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166执行。

8.3.3  水喷雾灭火系统的施工应按本规范表B.0.2-3～表B.0.3记录。

8.3.4  泵组的安装应符合下列规定：

1  泵组的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231，《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定；

2  消防泵应整体安装在基础上；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3  消防泵与相关管道连接时，应以消防泵的法兰端面为基准进行测量和安装；

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量和观察检查。

4  消防泵进水管吸水口处设置滤网时，滤网架的安装应牢固，滤网应便于清洗；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5  当消防泵采用内燃机驱动时，内燃机冷却器的泄水管应通向排水设施。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.3.5  消防水池、消防水箱的施工和安装，应符合下列规定：

1  应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50 l41、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定；

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量和观察检查。

2  消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装时，池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照图纸，尺量检查。

8.3.6  消防气压给水设备和稳压泵安装，应符合下列规定：

1  消防气压给水设备的气压罐，其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求；

检查数量:全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

2  消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求；

检查数量:全数检查。

检查方法:对照图纸，尺量和观察检查。

3  消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求；

检查数量:全数检查。

检查方法：对照图纸，观察检查。

4  稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及、验收通用规范》GB 50231，《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

检查数量:全数检查。

检查方法:尺量和观察检查。

8.3.7  消防水泵接合器的安装，应符合下列规定:

1  水喷雾灭火系统的消防水泵接合器应设置与其他消防系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志，并有分区标志；

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

2 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，并在附近设置指示其位置的永久性固定标志；

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

3  组装式消防水泵接合器的安装，应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统；整体式消防水泵接合器的安装，按其使用安装说明书进行。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

8.3.8  雨淋报警阀的安装应符合下列规定：

1  雨淋报警阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、雨淋阀，然后进行雨淋阀辅助管道的连接。水源控制阀、雨淋阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。雨淋报警阀安装的位置应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：检查系统试压、冲洗记录表，观察检查和尺量检查。

2  水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施；压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4  雨淋报警阀手动开启装置的安装位置应符合设计要求，且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸观察检查和开启阀门检查。

5  在雨淋阀的水源一侧应安装压力表。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.3.9  控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求；安装方向应正确，控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏；主要控制阀应加设启闭标志；隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。

检查数量:金数检查。

检查方法：观察检查。

8.3.10  压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装改动。压力开关的引出线应用防水套管锁定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.3.11  水力警铃应安装在公共通道域值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m；安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于70dB。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查、尺量检查和开启阀门放水，水力警铃启动后检查压力表的数值。

8.3.12  节流管和减压孔板的安装应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照图纸观察检查和尺量检查。

8.3.13  减压阀的安装应符合下列要求:

1  减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

检查数量:全数检查。

检查方法:检查管道试压和冲洗记录。

2  减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符；阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动；外观应无机械损伤，并应清除阀内异物。

检查数量:全数检查。

检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。

3  减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

4  应在进水侧安装过滤器，并宜在其前后安装控制阀。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

5  可调式减压阀宜水平安装，阀盖应向上。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

6  比例式减压阀宜垂直安装；当水平安装时，单呼吸孔减压阀其孔口应向下，双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

7  安装自身不带压力表的减压阀时，应在其前后相邻部位安装压力表。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

8.3.14  管道的安装应符合下列规定：

1 水平管道安装时，其坡度坡向应符合设计要求。

检查数量：干管抽查1条；支管抽查2条；分支管抽查5%，且不得少于1条。

检查方法：用水平仪检查。

2 立管应用管卡固定在支架上，其间距不应大于设计值；

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量和观察检查。

3 埋地管道安装应符合下列规定：

1) 埋地管道的基础应符合设计要求；

2) 埋地管道安装前应做好防腐，安装时不应损坏防腐层；

3) 埋地管道采用焊接时，焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理；

4) 埋地管道在回填前应进行隐蔽工程验收，合格后及时回填，分层夯实，并应按本规范表B.0.3进行记录。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4 管道支、吊架安装应平整牢固，管墩的砌筑应规整，其间距应符合设计要求；

检查数量：按安装总数的20％抽查，且不得少于5个。

检查方法：观察和尺量检查。

5 管道支、吊架与喷头之间的距离不应小于0.3m；与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m；

检查数量：按安装总数的10％抽查，且不得少于5个。

检查方法：尺量检查。

6  管道安装前应分段进行清洗。施工过程中，应保证管道内部清洁，不得留有焊渣、焊瘤、氧化皮、杂质或其它异物；

7  同排管道法兰的间距应方便拆装，且不宜小于100mm；

8  管道穿过墙体、楼板处应使用套管；穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度，穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm，底部应与楼板底面相平；管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实；管道穿过建筑物的变形缝时，应采取保护措施；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察和尺量检查。

9  管道焊接的坡口形式、加工方法和尺寸等，均应符合现行国家标准《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》GB/T 985、《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB/T 986的有关规定；管道之间或与管接头之间的焊接应采用对口焊接；

10  管道采用沟槽式连接时，管道末端的沟槽尺寸应满足现行国家标准《自动喷水灭火系统第11部分沟槽式管接件》GB5135.11的有关规定；

11  对于按本规范规定采用的镀锌钢管，应在焊接后再镀锌，且不得对其管道进行气割作业；

8.3.15  管道安装完毕应进行水压试验，并应符合下列规定：

1  试验宜采用清水进行，试验时，环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施；

2  试验压力应为设计压力的1.5倍；

3  试验的测试点宜设在系统管网的最低点，对不能参与试压的设备、阀门及附件应加以隔离或拆除；

4  试验合格后，应按本规范表B.0.2-4记录。

检查数量：全数检查。

检查方法：管道充满水，排净空气，用试压装置缓慢升压，当压力升至试验压力后，稳压10min，管道无损坏、变形，再将试验压力降至设计压力，稳压30min，以压力不降、无渗漏为合格。

8.3.16  管道试压合格后，宜用清水冲洗，冲洗合格后，不得再进行影响管内清洁的其它施工，并应按本规范表B.0.2-5记录。

检查数量：全数检查。

检查方法：宜采用最大设计流量，流速不低于1.5m/s，以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格。

8.3.17   地上管道应在试压、冲洗合格后进行涂漆防腐。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.3.18  喷头的安装应符合下列规定：

1  喷头的规格、型号应符合设计要求，并应在系统试压、冲洗、吹扫合格后进行安装；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察和检查系统试压、冲洗记录。

2  喷头的安装应牢固、规整，安装时不得拆卸或损坏其喷头上的附件；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3  顶部安装的喷头应安装在被保护物的上部，其坐标的允许偏差，室外安装为20mm，室内安装为10mm；标高的允许偏差，室外安装为±20mm，室内安装为±10mm。

检查数量：按安装总数的10％抽查，且不得少于4只，即支管两侧的分支管的始端及末端各1只。

检查方法：尺量检查。

4 侧向安装的喷头应安装在被保护物的侧面并应对准被保护物体，其距离允许偏差为20mm。

检查数量：按安装总数的10％抽查，且不得少于4只。

检查方法：尺量检查。

5  喷头与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量检查。

## 8.4  调试

8.4.1  系统调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备调试合格后进行。

8.4.2  系统调试应具备下列条件：

1  调试前应具备本规范第8.1.5条所列技术资料和表A.0.1、表B.0.1～表B.0.2-5、表B.0.3等施工记录及调试必须的其他资料；

2  调试前应制定调试方案；

3  调试前应对系统进行检查，并应及时处理发现的问题；

4  调试前应将需要临时安装在系统上经校验合格的仪器、仪表安装完毕，调试时所需的检查设备应准备齐全；

5  水源、动力源应满足系统调试要求，电气设备应具备与系统联动调试的条件。

8.4.3  系统调试应包括下列内容：

1  水源测试；

2  动力源和备用动力源切换试验；

3  消防水泵调试；

4  稳压泵调试；

5  雨淋报警阀、气动阀、电动阀的调试；

6  安全泄压阀的试验；

7  排水设施调试；

8  联动试验；

9  水喷雾灭火系统调试。

8.4.4  水源测试应符合下列要求：

1  按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积，消防水箱设置高度应符合设计要求；消防储水应有不作它用的技术措施。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照图纸观察和尺量检查。

2  按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和进行通水试验。

8.4.5 水喷雾灭火系统的动力源和备用动力源应进行切换试验，动力源和备用动力源及电气设备运行应正常。

检查数量：全数检查。

检查方法：当为手动控制时，以手动方式进行1～2次试验；当为自动控制时，以自动和手动方式各进行1～2次试验。

8.4.6  消防水泵调试应符合下列规定：

1、消防泵的启动时间应符合设计规定：

检查数量：全数检查。

检查方法：用秒表检查。

2  控制柜应进行空载和加载控制调试，控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用电压表、电流表和兆欧表等仪表通电观察检查。

8.4.7  稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止运行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.4.8  雨淋报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动；公称直径大于200mm的雨淋阀调试时，应在60s之内启动。雨淋阀调试时，当报警水压为0.05MPa，水力警铃应发出报警铃声。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。

8.4.9  调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

8.4.10  联动试验应符合下列规定：

1  采用模拟火灾信号启动系统，相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其它联动设备均应能及时动作并发出相应的信号；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2  采用传动管启动的系统联动试验时，启动1只喷头，相应的分区雨淋阀、压力开关和消防水泵及其它联动设备均应能及时动作并发出相应的信号；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3  系统的响应时间、工作压力和流量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：当为手动启动时，以手动的方式进行1～2次试验；当为自动启动时，以自动和手动的方式各进行1～2次试验，并用压力表、流量计、秒表计量。

8.4.11  系统调试合格后，应按本规范表B.0.2-6填写调试检查记录，并应用清水冲洗后放空，复原系统。

## 8.5  验收

8.5.1  系统的验收应由建设单位组织监理、设计、供货、施工等单位共同进行。

8.5.2  系统验收时，应提供下列资料，并应按本规范表B.0.4填写质量控制资料核查记录：

1  经公安机关消防机构审核或备案的设计施工图、设计说明书、设计变更通知书；

2  主要系统组件和材料的符合市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证，材料和系统组件进场检验的复验报告；

3  系统及其主要组件的安装使用和维护说明书；

4  施工单位的有效资质文件和施工现场质量管理检查记录；

5  系统施工过程质量检查记录；

6  系统试压记录、管网冲洗记录和隐蔽工程验收记录；

7  系统验收申请报告；

8 系统施工过程调试记录。

8.5.3  系统供水水源的检查验收应符合下列要求：

1  室外给水管网的进水管管径及供水能力、消防水池（罐）和消防水箱容量，均应符合设计要求；

2  当采用天然水源作系统的供水水源时，其水量、水质应符合设计要求，并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。

3  过滤器的设置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计资料采用流速计、尺等测量和观察检查；水质取样检查。

8.5.4 动力源、备用动力及电气设备应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：试验检查。

8.5.5  消防水泵验收应符合下列要求：

1  工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，应符合设计要求，吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置，并有明显标记；

检查数量：全数检查。

检查方法：对照设计资料和产品说明书观察检查。

2  消防水泵的引水方式应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

3  消防水泵在主电源下应能在规定时间内正常启动；

检查数量：全数检查。

检查方法：打开消防水泵出水管上的手动测试阀，利用主电源向泵组供电；关掉主电源检查主备电源的切换情况，用秒表等观察检查。

4  当自动系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵应能自动启动；

检查数量：全数检查。

检查方法：使用压力表，观察检查。

5  自动系统的消防水泵启动控制应处于自动启动位置。

检查数量：全数检查。

检查方法：降低系统管网中的压力，观察检查。

8.5.6  雨淋报警阀的验收应符合下列要求：

1  雨淋报警阀的各组件应符合产品标准要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

2  打开手动试水阀或电磁阀时，相应雨淋报警阀动作应可靠；

3  打开系统流量压力检测装置放水阀，测试的流量、压力应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：使用流量计、压力表观察检查。

4  水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dBA；

检查数量：全数检查。

检查方法：打开阀门放水，使用压力表、声级计和尺量检查。

5  控制阀均应锁定在常开位置；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

6  与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制，应符合设计要求。

8.5.7  管网验收应符合下列规定：

1  管道的材质与规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施应符合设计要求和本规范第8.3.14条的相关规定及设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查和核查相关证明材料。

2  管网放空坡度及辅助排水设施，应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：水平尺和尺量检查。

3  管网上的控制阀、压力信号反馈装置、止回阀、试水阀、泄压阀、排气阀等，其规格和安装位置均应符合设计要求；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

4  管墩、管道固定支、吊架的固定方式、间距应符合本规范的有关规定。

检查数量：按总数抽查20%，且不得少于5处。

检查方法：尺量和观察检查。

8.5.8  喷头验收应符合下列规定：

1  喷头的数量、规格、型号应符合设计要求；

检查数量：全数核查。

检查方法：观察检查。

2  喷头的安装位置、安装高度、间距及与梁等障碍物的距离偏差均应符合设计要求和本规范第8.3.18条的相关规定；

检查数量：抽查设计喷头数量5％，总数不少于20个，合格率不小于95％时为合格。

检验方法：对照图纸尺量检查。

3  不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%，且每种备用喷头数不应少于5只。

检查数量：全数检查。

检查方法：计数检查。

8.5.9  水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，消防水泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：使用流量计、压力表和观察检查。

8.5.10  每个系统应进行模拟灭火功能试验，并应符合下列规定：

1  压力信号反馈装置应能正常动作，并应能在动作后启动消防水泵及与其联动的相关设备，可正确发出反馈信号；

检查数量：全数检查。

检查方法：利用模拟信号试验，观察检查。

2  系统的分区控制阀应能正常开启，并可正确发出反馈信号；

检查数量：全数检查。

检查方法：利用模拟信号试验，观察检查。

3  系统的流量、压力均应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：利用系统流量压力检测装置通过泄放试验，观察检查。

4  消防水泵及其它消防联动控制设备应能正常启动，并应有反馈信号显示；

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查。

5  主、备电源应能在规定时间内正常切换。

检查数量：全数检查。

检查方法：模拟主备电源切换，采用秒表计时检查。

8.5.11  系统应进行冷喷试验，除应符合本规范第8.5.10条的规定外，其响应时间应符合设计要求，并应检查水雾覆盖保护对象的情况。

检查数量：至少1个系统、1个防火区或1个保护对象。

检查方法：自动启动系统，采用秒表等观察检查。

8.5.12  系统验收应按本规范表B.0.5记录；系统功能验收不合格则判定为系统不合格，不得通过验收。

8.5.13  系统验收合格后，应用清水冲洗放空，复原系统，并应向建设单位移交本规范第8.1.10条列出的文件资料。

8.5.14  系统工程质量验收判定条件：

1  系统工程质量缺陷应按表8.5.14划分为严重缺陷项、重要缺陷项和轻微缺陷项；

表8.5.14    水喷雾灭火系统验收缺陷项目划分

| 项目 | 对应本规范的条款要求 |
| --- | --- |
| 严重缺陷项 | 8.5.2条、8.5.3条、8.5.5条第3、4款、8.5.7条第1款、 8.5.8条第1款、8.5.10条、8.5.11条、 |
| 重要缺陷项 | 8.5.4条、8.5.5条第1、2、5款、8.5.6条第1、2、3、4、6款、8.5.7条第3款、8.5.8条第2款、8.5.9条 |
| 轻微缺陷项 | 8.5.6条第5款、8.5.7第2、4款、8.5.8条第3款 |

2  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于2项，且重要缺陷项与轻微缺陷项之和不多于6项时，可判定系统验收为合格；否则，应判定为不合格。

# 9  维护管理

9.0.1 水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作，应按本规范附录C的要求进行。

9.0.2 维护管理人员应经过消防专业培训，应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

9.0.3 每年应对水源的供水能力进行一次测定。

9.0.4 消防水泵或内燃机驱动的消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

9.0.5 电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换。

9.0.6 每个季度应对系统进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

9.0.7 系统上所有的手动控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

9.0.8 室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。

9.0.9 水喷雾灭火系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，并临场监督，加强防范措施后方能动工。

9.0.10 维护管理人员每天应对水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查。

9.0.11 消防水池（罐）、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。同时，应采取措施保证消防用水不作它用，并应每月对该措施进行检查，发现故障应及时进行处理。

9.0.12 消防水池（罐）、消防水箱、消防气压给水设备内的水，应根据当地环境、气候条件不定期更换。

9.0.13 寒冷季节，消防储水设施的任何部位均不得结冰。每天应检查储水设施是否有结冰现象。

9.0.14 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

9.0.15 钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

9.0.16 消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

9.0.17 每月应对喷头进行一次检查；当喷头上有异物时应及时清除。

# 附录A 水喷雾灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程划分

A.0.1 水喷雾灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程应按表A.0.1划分。

表A.0.1  水喷雾灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程划分

| 分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水喷雾灭火系统 | 1 | 进场检验 | 材料进场检验 |
|  |  |  | 系统组件进场检验 |
|  | 2 | 系统施工 | 消防泵的安装 |
|  |  |  | 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备、水泵接合器的安装 |
|  |  |  | 雨淋报警阀、气动阀门、电动阀门的安装 |
|  |  |  | 节流管、减压孔板及减压阀的安装 |
|  |  |  | 管道、阀门的安装和防腐、保温、伴热的施工 |
|  |  |  | 管道试压、冲洗 |
|  |  |  | 水雾喷头的安装 |
|  | 3 | 系统调试 | 水源测试 |
|  |  |  | 动力源和备用动力源切换试验 |
|  |  |  | 消防水泵调试 |
|  |  |  | 稳压泵调试 |
|  |  |  | 雨淋报警阀、气动阀门、电动阀门的调试 |
|  |  |  | 安全泄压阀的试验 |
|  |  |  | 排水设施调试 |
|  |  |  | 联动试验 |
|  | 4 | 系统验收 | 水喷雾灭火系统施工质量验收 |
|  |  |  | 水喷雾灭火系统功能验收 |

# 附录B 水喷雾灭火系统施工、验收记录

B.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表B.0.1填写，监理工程师和建设单位项目负责人进行检查，并作出检查结论。

表B.0.1            施工现场质量管理检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 监理工程师 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工许可证 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 内 容 |  |  |
| 1 | 现场质量管理制度 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量责任制 |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作上岗证书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工图审查情况 |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计、施工方案及审核 |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程质量检验制度 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场材料、系统组件存放与管理 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 检查结论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  | 建设单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

B.0.2 水喷雾灭火系统施工过程检查记录、阀门的强度和严密性试验、管道试压、冲洗等记录，应由施工单位填写，监理工程师进行检查，并作出检查结论。

表B.0.2-1          水喷雾灭火系统施工过程检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 子分部工程名称 |  | 进场检验（第8.2节） | 施工执行规范名称及编号 |  |
| 分项工程名称 |  | 质量规定 《规范》章节条款 | 施工单位检查记录 | 监理单位 检查记录 |
| 材料进场检验 |  | 8.2.2 |  |  |
|  |  | 8.2.3 |  |  |
|  |  | 8.2.4 |  |  |
|  |  | 8.2.10 |  |  |
| 系统组件进场检验 |  | 8.2.5 |  |  |
|  |  | 8.2.6 |  |  |
|  |  | 8.2.7 |  |  |
|  |  | 8.2.8 |  |  |
|  |  | 8.2.9 |  |  |
|  |  | 8.2.10 |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |

表B.0.2-2         阀门的强度和严密性试验记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 | 数量 | 公称 压力 （Mpa） | 强度试验 |  |  |  | 严密性试验 |  |  |  |
|  |  |  | 介质 | 压力 （Mpa） | 时间 （min） | 结果 | 介质 | 压力 （MPa） | 时间 （min） | 结果 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 及人员 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.0.2-3          水喷雾灭火系统施工过程检查记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 子分部工程名称 | 系统施工（第8.3节） | 施工执行规范名称及编号 |  |
| 分项工程名称 | 质量规定、 《规范》章节条款 | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 |
| 消防泵的安装 | 8.3.4 |  |  |
| 消防水池、消防水箱消防气压给水设备、水泵接合器的安装 | 8.3.5 |  |  |
|  | 8.3.6 |  |  |
|  | 8.3.7 |  |  |
| 雨淋报警阀、气动阀门、电动阀门的安装 | 8.3.8 |  |  |
|  | 8.3.10 |  |  |
|  | 8.3.11 |  |  |
| 节流管、减压孔板及减压阀的安装 | 8.3.12 |  |  |
|  | 8.3.13 |  |  |
| 管道、阀门的安装和防腐、保温、伴热的施工 | 8.3.9 |  |  |
|  | 8.3.14 |  |  |
|  | 8.3.17 |  |  |
| 管道试压、冲洗 | 8.3.15 |  |  |
|  | 8.3.16 |  |  |
| 水雾喷头的安装 | 8.3.18 |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |

表B.0.2-4               管道试压记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道 编号 | 设计参数 |  |  | 强度试验 |  |  |  |  | 严密性试验 |  |  |  |
|  | 管径 | 材质 | 压力 （MPa） | 介质 | 压力 （MPa） | 时间 （min） |  | 结果 | 介质 | 压力 （MPa） | 时间 （min） | 结果 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 及人员 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.0.2-5              管道冲洗记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 管道 编号 | 设计参数 |  |  |  |  | 冲 洗 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管径 |  | 材质 | 介质 | 压力 （MPa） | 介质 | 压力 （MPa） | 流量 （L/s） |  | 流速 （m/s） | 冲洗时间或次数 | 结果 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加单位 及人员 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.0.2-6       水喷雾灭火系统调试检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 子分部工程名称 |  | 系统调试（第8.4节） | 施工执行规范编号 |  |
| 分项工程名称 |  | 《规范》章节条款号、质量规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位检查记录 |
| 水源测试 |  | 8.4.4 |  |  |
| 动力源和备用动力源切换试验 |  | 8.4.5 |  |  |
| 消防水泵调试 |  | 8.4.6 |  |  |
| 稳压泵调试 |  | 8.4.7 |  |  |
| 雨淋报警阀、气动阀门、电动阀门的调试 |  | 8.4.8 |  |  |
| 安全泄压阀的试验 |  |  |  |  |
| 排水设施调试 |  | 8.4.9 |  |  |
| 联动试验 |  | 8.4.10 |  |  |
| 结 论 | 施工单位项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | 监理工程师： （签章） 年 月 日 |  |

B.0.3 隐蔽工程验收应由施工单位按表B.0.3填写，隐蔽前应由施工单位通知建设、监理等单位进行验收，并作出验收结论，由监理工程师填写。

表B.0.3             隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道 编号 | 设计参数 |  |  |  |  |  | 强度试验 |  |  |  | 严密性试验 |  |  |  |  | 防腐 |  |
|  | 管径 |  | 材料 | 介质 |  | 压力 （MPa） | 介质 | 压力 （MPa） | 时间 （min） | 结果 | 介质 | 压力 （MPa） |  | 时间 （min） | 结果 | 等级 | 结果 |
| 隐蔽前的检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简图或说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

B.0.4 水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录应由施工单位按表B.0.4填写，建设单位项目负责人组织监理工程师、施工单位项目负责人等进行核查，并作出核查结论，由监理单位填写。

表B.0.4        水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  |  |  |  | 资料数量 |  |  | 核查结果 | 核查人 |
| 1 | 经批准的设计施工图、设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计变更通知书、竣工图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统组件的市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证；材料的出厂检验报告与合格证；材料和系统组件进场检验的复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 系统组件的安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工许可证（开工证）和施工现场质量管理检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水喷雾灭火系统施工过程检查记录及阀门的强度和严密性试验记录、管道试压和管道冲洗记录、隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 系统验收申请报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查单位 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
|  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  | 项目负责人：（签章） 年 月 日 |  |  |  | 监理工程师：（签章） 年 月 日 |  |  |

B.0.5 水喷雾灭火系统验收应由施工单位按表B.0.5填写，建设单位项目负责人组织监理工程师、设计单位项目负责人、施工单位项目负责人进行验收，并作出验收结论，由监理单位填写。

表B.0.5          水喷雾灭火系统验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 子分部工程名称 |  |  | 系统验收（第x章） |  | 施工执行规范名称及编号 |  |  |  |  |
| 分项工程名称 | 条款 |  | 验收项目名称 |  | 验收内容记录 |  |  |  | 验收评定结果 |
| 系统施工质量验收 | 8.5.5 |  | 消防泵 |  | 规格、型号、数量、安装位置及安装质量 |  |  |  |  |
|  | 8.5.6 |  | 雨淋报警阀、气动阀、电动阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀门、压力表、管道过滤器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5.8 |  | 喷头 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5.7 |  | 管道及管件 |  | 规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道支、吊架；管墩 |  | 位置、间距及牢固程度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道穿楼板、防火墙、变形缝等的处理 |  | 套管尺寸和空隙的填充材料及穿变形缝时采取的保护措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道和设备的防腐 |  | 涂料种类、颜色、涂层质量及防腐层的层数、厚度 |  |  |  |  |
|  | 8.5.3 |  | 消防泵房、水源及水位指示装置 |  | 消防泵房的位置和耐火等级；水池或水罐的容量及补水设施；天然水源水质和枯水期最低水位时确保用水量的措施；水位指示标志应明显 |  |  |  |  |
|  | 8.5.4 |  | 动力源、备用动力及电气设备 |  | 电源负荷级别；备用动力的容量；电气设备的规格、型号、数量及安装质量；动力源和备用动力的切换试验 |  |  |  |  |
| 系统功能验收 | 8.5.10 |  | 模拟灭火试验 |  | 各组件的启动及反馈信号、系统流量、压力 |  |  |  |  |
|  | 8.5.11 |  | 水喷雾灭火系统喷放试验 |  | 到最远防护区的时间 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 建设单位 |  |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 设计单位 |  |
|  | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |  | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  | （公章） 总监理工程师： （签章） 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： （签章） 年 月 日 |  |

# 附录C  水喷雾灭火系统维护管理记录

表C.0.1              系统周检记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 时间 | 消防泵启 动试验 | 备用动力启动试验 | 存在问题及处理情况 | 检查人 （签字） | 负责人 （签字） | 备注 |

注：①检查项目栏内应根据系统选择的具体设备进行填写。

②检查项目若正常划√。

表C.0.2             系统月（年）检记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 检查项目 | 检查、试验内容 | 结果 | 存在问题及 处理情况 | 检查人（签字） | 负责人 （签字） | 备注 |

注：①检查项目栏内应根据系统选择的具体设备进行填写。

②表格不够可加页。

③结果栏内填写合格、部分合格、不合格。

本规范用词说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”，

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况均应这样作的：

正面词采用“应”，

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样作的：

正面词采用“宜”或“可”，

反面词采用“不宜”。

二. 条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

中华人民共和国国家标准

水喷雾灭火系统技术规范

GB 50219-20××

条文说明

目    次

1 总  则	61

3 设计基本参数和喷头布置	68

3.1 设计基本参数	68

3.2 喷头布置	73

4 系统组件	78

5 给水	80

5.1 一般规定	80

5.2 水泵	80

5.4 水泵接合器	80

6 操作与控制	81

7 水力计算	83

7.1 系统的设计流量	83

7.2 管道水力计算	83

7.3 管道减压措施	85

8 施工、调试及验收	89

8.1 一般规定	89

8.2 进场检验	91

8.3 安装	92

8.4 调试	97

8.5 验收	99

9 维护管理	102

# 1  总  则

1.0.1  本条提出了制定本规范的目的，即合理地设计水喷雾灭火系统。

水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统，该系统是在自动喷水系统的基础上发展起来的，不仅安全可靠，经济实用，而且具有适用范围广，灭火效率高的优点。

水喷雾系统与自动喷水系统相比，具有以下几方面的特点：

一、保护对象：系统的保护对象主要为火灾危险性大，火灾扑救难度大的专用设施或设备。

二、适用范围：该系统不仅能够扑救固体火灾，尚可扑救液体火灾和电气火灾。

三、水喷雾不仅可用于灭火，而且可用于控火和防护冷却。

由于具备以上特点，水喷雾系统在世界上工业发达国家的应用很普遍，尤其在工业领域中的石化、交通和电力部门获得了十分广泛的应用，近年来我国引进的大型成套石化、电力设备均配置了水喷雾系统，充分说明了该系统的应用已经很普及。我国六十年代开始研究水喷雾系统，并于七十年代将研究成果应用在变压器的保护等方面。为进一步推动水喷雾系统的应用，针对应用中存在缺乏配套产品和工程应用技术薄弱这两个环节，公安部天津消防研究所与有关单位协作，按照公安部下达的科研计划，从1982年开始对水喷雾系统进行了全面深入的研究，先后完成了“自动喷水雨淋系统的研究”、“液化石油气储罐火灾受热时喷水冷却试验的研究”和“液化石油气储罐区固定式水喷雾消防系统工程应用技术的研究”三个部级重点课题研究任务，实现了系统产品的配套和工程应用技术的基本完善，使水喷雾系统的应用出现欣欣向荣的局面。我国现行的《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》以及石化、电力部门的有关规范均对应设置水喷雾系统的场所做出了明确规定，为水喷雾系统的应用提供了依据。十几年来我国各省市均已有不同行业的单位设置了水喷雾系统，保护对象包括油浸式电力变压器、液化石油气储罐、输煤装置等，其应用范围和数量正在逐步扩大。

1.0.2  本条规定了本规范的适用范围。

一、适用范围

本规范属于固定灭火系统工程建设国家规范，其主要任务是提出解决工程建设中设计水喷雾灭火系统的技术要求，国家标准《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》及石化、电力部门的有关规范均对应设置水喷雾系统的场所做出了明确的规定，本规范与上述国家标准配套并衔接。因此，适用于各类新建、扩建、改建工程中的生产、储存装置或装卸设施设置的水喷雾系统。

二、不适用范围

由于在车、船等运输工具中设置的水喷雾装置及移动式水喷雾装置均执行其本行业规范或一些相关的规定，而且这些水喷雾装置通常不属于一个完整的系统。因此，对于本规范是不适用的。

1.0.3  本条规定了采用水喷雾系统灭火和防护冷却的适用范围。

规定水喷雾系统用于灭火的适用范围的依据如下：

一、水喷雾的灭火机理

根据国内外多年来对水喷雾灭火机理的研究，一致的结论是当水以细小的水雾滴喷射到正在燃烧的物质表面时会产生以下作用：

（一）表面冷却：相同体积的水以水雾滴形态喷出时比以射流形态喷出时的表面积要大几百倍，当水雾滴喷射到燃烧表面时，因换热面积大而会吸收大量的热迅速汽化，使燃烧物质表面温度迅速降到物质热分解所需要的温度以下，使热分解中断，燃烧即终止。表面冷却的效果不仅取决于喷雾液滴的表面积，同时还取决于灭火用水的温度与可燃物闪点的温度差，闪点愈高，与喷雾用水两者之间温差愈大，冷却效果亦愈好。对于气体和闪点低于灭火所使用的水的温度的液体火灾，表面冷却是无效的，大量的试验证明，闪点低于60℃的液体火灾通过表面冷却来实现灭火的效果是不尽理想的。

（二）窒息：水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸汽，可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低，燃烧将会因缺氧而受抑或中断，实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够的水蒸汽并完全覆盖整个着火面。

（三）乳化：乳化只适用于不溶于水的可燃液体，当水雾滴喷射到正在燃烧的液体表面时，由于水雾滴的冲击，在液体表层造成搅拌作用，从而造成液体表层的乳化，由于乳化层的不燃性使燃烧中断。对于某些轻质油类，乳化层只在连续喷射水雾的条件下存在，但对粘度大的重质油类，乳化层在喷射停止后仍能保持相当长的时间，这一点对防止复燃是十分有利的。

（四）稀释：对于水溶性液体火灾，可利用水稀释液体，使液体的燃烧速度降低而较易扑灭，灭火的效果取决于水雾的冷却、窒息和稀释的综合效应。

以上四种作用在水雾喷射到燃烧物质表面时通常以几种作用同时发生，并实现灭火的。

由于水喷雾所具备的上述灭火机理，使水喷雾具有适用范围广的优点，不仅在扑灭固体可燃物火灾中提高了水的灭火效率，同时由于它细小水雾滴的形式所具有的不会造成液体火飞溅、电气绝缘度高的特点，在扑灭可燃液体火灾和电气火灾中得到广泛的应用。

二、国内有关水喷雾灭火适用范围的研究

我国从1982年由公安部天津消防研究所对水喷雾系统的应用和适用范围进行了全面深入的研究，不仅对各种固体火灾如木材、纸张等进行了各种灭火实验，而且着重对扑灭液体火灾和电气火灾进行了一系列试验。

水喷雾可以可靠地扑灭闪点高于60℃的液体火灾，试验数据摘录如下：

表1   试验数据表

| 试验油品 | 闪点 （℃） | 油盘 面积 （m2） | 油层 厚度 （mm） | 预燃 时间 （s） | 喷头 数量 | 喷头 间距 （m） | 安装 高度 （m） | 平均密度 L/(m2·min) | 灭火时间 (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0#柴油 | >38 | 1.5 | 10 | 60 | 4 | 2.5 | 3.5 | 12.8 | 5~34 |
| 煤油 | >38 | 1.5 | 10 | 60 | 4 | 2.5 | 3.5 | 12.8 | 80~105 |
| 变压器油 | 140 | 1.5 | 10 | 60 | 4 | 2.5 | 3.5 | 12.8 | 3~8 |

为了对国内自行研制的水雾喷头的电气绝缘性能进行评价，公安部天津消防研究所委托天津电力试验所对该所研制的水雾喷头进行了电绝缘性能试验。试验布置如图1：

图1  电绝缘性能试验布置图

试验在高压雾室进行，高压电极为2m×2m的镀锌钢板，水喷雾灭火系统，包括水雾喷头、管路、水泵、水箱，全部用10mm厚的环氧布板与地面绝缘，试验时高压电极上施加交流工频电压146kV，水雾喷头距离高压电极1m，在不同水压下向高压电极喷射水雾，此时通过微安表测得的电流数值如表2所示。

试验条件：水电阻率2500Ω•cm；室温28℃～30℃，湿度85％；气压0.1MPa。

试验结果说明：水雾喷头工作压力愈高，水雾滴直径愈小，泄漏电流也愈小；在工作压力相同的条件下，流量规格小的水雾喷头的泄漏电流小，同时也说明研制的水雾喷头用于电气火灾的扑救是安全的。

上述试验充分证明了水喷雾系统用于电气火灾的扑救是十分安全的。

表2                    微安表测得的电流数值

| 水压 电流 喷头种类 | 0.2MPa |  | 0.35MPa |  | 0.35MPa |  | 0.35MPa |  | 不喷水时分布电容感应的电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总电流 | 泄露电流 | 总电流 | 泄露电流 | 总电流 | 泄露电流 | 总电流 | 泄露电流 |  |
| ZSTWA-80 | 227 | 80 | 208 | 61 | 197 | 50 | 190 | 43 | 147 |
| ZSTWA-50 | 183 | 59 | 176 | 52 | 173 | 49 | 173 | 49 | 124 |
| ZSTWA-30 | 133 | 18 | 125 | 10 | 120 | 5 | 117 | 2 | 115 |
| ZSTWA-80 | 173 | 53 | 164 | 44 | 148 | 28 | 146 | 26 | 120 |
| ZSTWA-50 | 193 | 47 | 174 | 28 | 176 | 30 | 178 | 32 | 146 |
| ZSTWA-30 | 190 | 34 | 173 | 17 | 175 | 19 | 168 | 12 | 156 |

三、国外有关规范的规定

（一）美国NFPA15《固定水喷雾灭火系统标准》中有关规定如下：

1.3.1 水喷雾系统适宜保护特定的场所和设备，应允许单独设置，或作为其他防火系统或设备的补充。

1.3.2 水喷雾系统适宜防护下列物质产生的火灾危害：

（1）气态和液态可燃物质；

（2）电气设施，如变压器、油开关、发动机、电缆托架和电缆敷设（电缆槽）；

（3）普通的可燃材料，如纸张、木材和纺织品；

（4）某些危险的固体物质，如推进剂和烟火材料。

4.1 用途：水喷雾能有效地用于下列目的中的一种或几种：

（A）灭火：

（B）控制燃烧；

（C）暴露防护；

（D）预防火灾。

在附录中对上述四种目的的解释如下：

（A）利用水雾冷却和所产生水蒸汽的窒息作用，以及乳化和稀释等手段均可实现灭火，在有些情况下这些手段是同时发生作用来实现灭火的。

（B）控制燃烧是通过对燃烧物喷射水雾的方法来实现的，凡利用水雾进行彻底灭火效果不理想的燃烧物或不需要彻底灭火的情况下均可采用控制燃烧的方法。

（C）暴露防护是向暴露在火灾中的建筑或设备直接喷射水雾，以减少火焰传递的热量。

（D）预防火灾是利用水雾溶解、稀释、驱散或冷却易燃物，或将易燃物蒸气浓度降到燃烧极限以下来实现。

（二）日本《消火设备概论》将水雾的防护目的分为四类：

①灭火；②抑制或控制火势；③防止火灾蔓延；④预防火灾。

抑制和控制火势：对于低闪点的油品，水喷雾虽不能彻底灭火，但可抑制燃烧；对可燃气体火灾，为防止灭火后的二次爆炸，可用水喷雾使燃烧在受控条件下进行。

防止火灾蔓延：对于应重点保护的电气设施、可燃液体储罐和输送机皮带等，使用水喷雾覆盖和冷却，可防止火灾的蔓延或扩大。

预防火灾：当装有可燃液体或气体的装置的温度超过某一值时可能发生着火或爆炸，利用具有冷却效果的水雾可控制装置的温度。

（三）英国消防委员会《关于中速和高速水喷雾系统的临时规则》将水喷雾系统的防护目的划分为两类，即高速水喷雾系统用于闪点高于66℃以上的液体火灾的灭火，中速水喷雾系统用于闪点低于66℃的液体火灾的控制和冷却。

水喷雾系统可用于防护冷却，其适用范围的依据如下：

防护冷却是水喷雾系统的重要用途，对于发生火灾时不宜灭火的保护对象或采用水喷雾不能灭火的场所，水喷雾系统可以向保护对象提供安全的保护措施，使保护对象在火灾条件下或在受到火灾威胁时免遭破坏，为采取其它灭火手段和事故处理措施争取时间。

如液化气储罐发生火灾时，储罐内尚有剩余可燃气体时就将火扑灭，残余的可燃气体泄漏出来与空气混合到一定浓度，遇明火就会发生爆炸，产生更大的危害，因此当这种火灾发生时，应先将可燃气体的气源切断，同时维持残余气体继续燃烧，直到可燃气体停止泄漏后，才可将火扑灭。当残余气体继续燃烧时，应对着火罐及相邻罐进行喷水冷却保护，使储罐不会因受热发生损坏。事实证明这种事故处理方法是行之有效的，并且在国外及国内得到了广泛的应用。

美国和日本的规范将防护目的划分为四类，其后三类的概念均可由防护冷却来表达。我国水喷雾系统的应用起步较晚，应用主要集中在两类保护对象：一是变压器的灭火；二是液化气储罐的防护冷却，今后随着水喷雾系统的应用普及，将会有更多的场所和保护对象采用，但其防护目的仍不外灭火和防护冷却两大类，或者二者兼有，因此，本规范综合国外和国内应用的具体情况将水喷雾系统的防护目的划分为两类。

另外，美国和日本基本是以具体的保护对象来规定适用范围的。本规范是采用我国消防规范标准对火灾类型的划分方式来规定水喷雾系统的适用范围的。

因此，本条规定是综合了国外有关规范的内容和国内多年来开展水喷雾灭火及防护冷却试验研究成果的基础上制订的。

水喷雾系统防护目的与雾滴粒径举例见表3。

表3     水喷雾防护系统防护目的与粒径举例

| 防护对象 |  | 灭 火 |  | 抑制火灾 |  | 防止蔓延 |  | 预防着火 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粗 | 微 | 粗 | 微 | 粗 | 微 | 粗 | 微 |
| 航空工业 | 发动机试验台 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 喷气喷射试验室 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 化 学 工 业 | 蒸馏塔 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 热交换器 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 蒸压器 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 油加热装置 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 储罐 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 各种装置及支柱台架 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 各种阀 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 泵类 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 集合管 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 高架油罐冷却塔 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 压力过滤机 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 离心式分离器 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 硝化纤维素制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气机械 | 变压器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 油浸断路器 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 电动机 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 发电机 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 液压系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 制 粉 | 滚筒 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 机械设备 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 压力机 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 干燥机 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 挤压机 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般机器 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 分离塔 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精 炼 工 厂 | 装车场 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 配管系统 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 泵房 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 槽 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 分离罐 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 储罐 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 船舶 | 机械室一般舱室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 火药库 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 起重塔 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 其 他 工 业 | 硫磺仓库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 干燥炉 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 肥皂干燥炉 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铝轧机 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调过滤材料 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大豆挤榨机 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 延展机、拔摸机 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | 搅拌混合装置 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘收集器 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 淬火油槽 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下仓库 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大豆、亚麻油调和装置 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

1.0.4  本条规定了水喷雾系统的不适用范围，包括两部分内容：

第一部分是不适宜用水扑救的物质，可划分为两类。第一类为过氧化物，如：过氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁，这些物质遇水后会发生剧烈分解反应，放出反应热并生成氧气。当与某些有机物、易燃物、可燃物、轻金属及其盐类化合物接触能引起剧烈的分解反应，由于反应速度过快可能引起爆炸或燃烧。第二类为遇水燃烧物质，这类物质遇水能使水分解，夺取水中的氧与之化合，并放出热量和产生可燃气体造成燃烧或爆炸的恶果。这类物质主要有：金属钾、金属钠、碳化钙（电石）、碳化铝、碳化钠、碳化钾等。

第二部分为使用水雾会造成爆炸或破坏的场所，这里主要指以下几种情况：

一、高温度密闭的容器内或空间内，当水雾喷入时，由于水雾的急剧汽化使容器或空间内的压力急剧升高，造成破坏或爆炸的危险。

二、对于表面温度经常处于高温状态的可燃液体，当水雾喷射至其表面时会造成可燃液体的飞溅，致使火灾蔓延。

# 3  设计基本参数和喷头布置

## 3．1  设计基本参数

3.1.1  设计基本参数包括设计供给强度、持续喷雾时间、水雾喷头的工作压力和系统响应时间，并根据水喷雾系统的防护目的与保护对象的类别选取。

3.1.2  水喷雾灭火系统的供给强度、响应时间和持续喷雾时间是保证灭火或防护冷却效果的基本设计参数。本条按防护目的，针对不同保护对象规定了各自的供给强度、响应时间和持续喷雾时间。有关供给强度和持续喷雾时间的主要依据如下：

一、国外同类数据的规定：

供给强度：

1．按防护目的规定

美国NFPA15中对不同防护目的规定的供给强度如下：

防护目的                 供给强度（L/min•m2）

灭 火                         6.1～20.4

控 火                         20.4

暴露防护                      4.1～12.2

美国石油学会API2030中对不同防护目的规定的供给强度如下：

防护目的                 供给强度（L/min•m2）

一般暴露防护                  4.1～10.2

控制燃烧                      8.2～20.4

可燃固体灭火                  6.1～12.2

可燃液体灭火                  14.6～20.4

日本保险协会对不同防护目的规定的供给强度如下：

防护目的                  供给强度（L/min•m2）

灭 火                           30

控 火                           20

防 火                           10

2．按保护对象的规定

美国NFPA15的规定

保护对象                               供给强度（L/min•m2）

普通可燃固体和液体灭火                     6.1～20.4

电缆托架灭火                               6.1

皮带传送机                                 10.2

容器、容器支架防护冷却                     10.2

水平结构钢防护冷却                         10.2

垂直结构钢防护冷却                         10.2

变压器表面                                 10.2

变压器周围地面                             6.1

美国API2030

保护对象                               供给强度（L/min•m2）

常压储罐                                   4.1

压力容器，换热器和塔                       10.2

变压器                                     10.2

泵                                         20.4

汽轮机                                     12.2

日本有关法规的规定：

保护对象                               供给强度（L/min•m2）

通迅机房                                    4

汽车库、停车场                              20

液化石油气储罐及设备                        7

变压器表面                                  10

变压器周围地面                              6

prEN 14186规定：

保护对象                               供给强度（L/（min•m2））

木材工业                                   5

传送带                                     7.5

压力容器的暴露防护                         10

室外变压器                                 15~30

电缆托架                                   12.5

持续喷雾时间：

美国NFPA15和API2030对水喷雾系统的持续喷雾时间作为一个工程判断问题处理。对防护冷却系统要求能持续喷雾数小时不中断。

日本保险协会规定水喷雾系统的持续喷雾时间不应小于90min。日本消防法、日本液化石油气保安规则对具体保护对象的持续喷雾时间规定如下：通迅机房和贮存可燃物的场所，汽车库和停车场要求水源保证不小于持续喷雾20min的水量。

prEN14816 对水喷雾的各类保护对象规定了喷雾时间，最短的30min，最长的120min。

二、国内规范的规定

1 固体火灾

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中规定严重危险级建构筑物的设计喷水强度：

生产建筑物 10 L/（min•m2）；

储存建筑物 15 L/（min•m2）；

消防水量按火灾延续时间不小于1h计算。

2．防护冷却

《建筑设计防火规范》GB50016规定液化石油气储罐防护冷却的用水供给强度不应小于0.15L/s•m2，火灾延续时间按6h计算，规定甲、乙、丙类液体储罐冷却水延续时间，直径不超过20m的按4h计算，直径超过20m的按6h计算。

三、国内外有关试验数据

（一）英国消防研究所的皮•内斯发表的论文《水喷雾应用于易燃液体火灾时的性能》，对试验数据介绍如下：

1 .高闪点油火：灭火要求的供给强度为9.6～60 L/（min•m2）；

2 水溶性易燃液体火;灭火的供给强度为9.6～18 L/（min•m2）；

3 变压器火灾：供给强度为9.6～60 L/（min•m2）

4 液化石油气储罐：9.6 L/（min•m2）

（二）英国消防协会G•布雷发表的论文《液化气储罐的水喷雾保护》中指出：只有以10 L/（min•m2）的供给强度向储罐喷射水雾才能为火焰包围的储罐提供安全保护。

（三）美国石油协会（API）和日本工业技术院资源技术试验所分别在本世纪五十年代和六十年代进行了液化气储罐水喷雾保护的试验，结果均表明对液化石油气储罐的供给强度大于6 L/（min•m2）即是安全的、采用10 L/（min•m2）的供给强度是可靠的。

（四）公安部天津消防研究所于1982年至1984年进行了液化石油气储罐受火灾加热时喷雾冷却试验，对一个被火焰包围的球罐面壁进行喷雾冷却，获得与美、英、日等国同类试验数据基本一致的结论，即6L/（min•m2）供给强度是接近控制壁温，防止储罐干壁强度下降的临界值，10L/（min•m2）供给强度可获得露天有风条件下保护储罐干壁的满意效果。

水喷雾系统应用于火灾危险性大、火灾蔓延速快、灭火难度大的保护对象。当发生火灾时如不及时灭火或防护冷却，将造成较大的损失或严重后果。因此，水喷雾系统不仅要保证足够的供给强度和持续喷雾时间，而且要保证系统能迅速启动。响应时间是评价水喷雾系统启动快慢的性能指标，也是系统设计必须考虑的基本参数之一，其他固定灭火系统均对此项性能有类似的规定。美国NFPA15规定用于暴露防护的自动水喷雾系统设计应达到在保护表面产生积碳以前和由于高温可能使盛放易燃液体或气体的容器损坏前马上操作的要求。所以，要求在监视系统工作后30s内水喷雾系统应立即工作，从喷嘴喷出有效的水雾。此外，某些外国标准与规范推荐水喷雾系统采用与火灾自动报警系统联网自动控制，系统组成中采用雨淋阀控制水流，并使其能自动或手动开启的作法均是为了保证系统响应火灾而启动的时间。

3.1.3  此条规定的主要依据：

一、防护目的

水雾喷头均须在一定工作压力下才能使出水形成喷雾状态。一般来说，对一种水雾喷头而言，工作压力愈高其出水的雾化效果愈好。此外，相同供给强度下，雾化效果好有助于提高灭火效率。灭火时，要求喷雾的动量较大，雾滴粒径较小，因此，需要向水雾喷头提供较高的水压，防护冷却时，要求喷雾的动量较小，雾滴粒径较大，需要提供给喷头的水压不宜太高。

二、国外同类规范

美国消防协会与日本损害保险料率算定会规则规定，用于灭火时水雾喷头的最低工作压力为0.35MPa。

日本《水喷雾灭火设备》按照不同的防护目的给出的喷头工作压力如下：

灭火：0.25～0.7MPa

防护：0.15～0.5MPa

三、国产水雾喷头性能

虽然水雾喷头的种类很多，但通常其喷雾工作压力均不低于0.2MPa。目前我国生产的水雾喷头，多数在压力大于或等于0.2MPa时，能获得良好的水量分布和雾化要求，满足防护冷却的要求；压力大于或等于0.35MPa时，能获得良好的雾化效果，满足灭火的要求。

综合以上三个方面，尤其是根据我国水雾喷头产品现状和水平，确定了喷头最低工作压力。

3.1.4 不论是平面的还是立体的保护对象，在设计水喷雾系统时，按设计供给强度向保护对象表面直接喷雾，并使水雾覆盖或包围保护对象是保证灭火或防护冷却效果的关键。保护对象的保护面积是直接影响布置水雾喷头，确定系统流量和系统操作的重要因素，是不可忽略的系统设计参数。

1  将保护对象的外表面面积确定为保护面积是本条规定的基本原则。对于外形不规则的保护对象，则规定为首先将其调整成能够包容保护对象的规则体或规则体的组合体，然后按规则体或组合体的外表面面积确定保护面积。

2  本条规定了油浸式电力变压器保护面积的确定方法，对此各国均有类似规定。

美国NFPA15：对变压器的防护应考虑它的整个外表面，包括变压器和附属设备的外壳、贮油箱和散热器等。

美国VIKING公司：外形凹凸不平而且有许多突出物的变压器，在确定保护面积时可以作为一个整体圆整为简化的图形。

日本消防法中对变压器保护面积的确定方法如图2。

图2  变压器保护面积的确定方法

A—变压器宽度；B—变压器长度；C—集油坑宽度；

D—集油坑长度；H—变压器高度

保护面积S=（C×D—A×B）+2（A+B）H+A×B

3  本款根据第1款的规定，要求分层敷设的多层电缆，在计算保护面积时按包容多层电缆及其托架总体的规则体的外表面面积确定；对于单层敷设的电缆，保护面积按其所占空间的上表面面积确定。

3.1.5  本条的适用范围：

1、液化气罐装间、实瓶库和火灾危险品生产车间、散装库房等以保护建筑物为目的而设置的水喷雾灭火系统；

2、以灭火或防护冷却为主要目的，但建筑物内部容纳的可燃物品或设备的高度较低，占据的空间较小，如泵房，压缩机房等。

为此，本条规定将保护面积按平面处理并以建筑物的使用面积确定。

3.1.6  本条规定出于以下考虑：

1、皮带及输送物占据其包容体的空间较小，按包容体确定保护面积将使水雾喷头的布置数量和系统的流量偏大；

2、按上、下行皮带上表面面积确定保护面积可做到使上下二层皮带置于喷雾的包围之中，且下行返回皮带仍能被由上行皮带淌下来的水灭火。

3.1.7  对用于扑救储罐、容器内部液体火灾的水喷雾系统，要求喷雾覆盖整个液面。

## 3.2  喷头布置

3.2.1  合理地布置水雾喷头，可以使喷雾均匀地完全覆盖保护对象，确保供给强度。因此，水雾喷头的布置是保证系统有效工作的一项重要措施，也是系统设计的一个重要环节。本条规定了确定喷头的布置数量和布置喷头的原则性要求。

水雾喷头的布置数量按保护对象的保护面积、供给强度和选用喷头的流量特性经计算确定；水雾喷头的位置根据喷头的雾化角、有效射程按满足喷雾直接喷射并完全覆盖保护对象表面布置。当计算确定的布置数量不能满足上述要求时，适当增设喷头直至喷雾能够满足直接喷射并完全覆盖保护对象表面的要求。

各国对布置水雾喷头的要求均有类似的规定：

其中，美国NFPA15规定：喷头的位置应能将保护区用喷雾覆盖住，喷头的布置应根据其特性确定，应注意使水喷洒到目标表面。喷头布置不当，将降低供给强度和系统的效率。

日本《水喷雾消防设备规则》规定：喷头应根据保护对象的整个表面、有效空间、水雾喷头的喷雾形状和有效射程进行配置。水雾喷头的安装，要保证喷雾能包围保护对象（平面的、立体的），要求水雾喷头能直接向燃烧表面或冷却的部位喷雾，任何障碍物不得影响喷雾。

3.2.2  由于水雾喷头喷射的雾状水滴是不连续的间断水滴，所以具有良好的电绝缘性能。因此，水喷雾系统可用于扑灭电气设备火灾。但是，水雾喷头和管道，均要与带电的电器部件保持一定的距离。

鉴于上述原因，水雾喷头、管道与高压电气设备带电（裸露）部分的最小安全净距是设计中不可忽略的问题，各国相应的规范、标准均作了具体规定。

美国NFPA15对水喷雾系统的设备与带电无绝缘电气元件的间距规定见表4。

表4   水喷雾设备和非绝缘带电电气元件之间的间距

| 额定系统电压 (kV) | 最高系统电压 (kV) | 设计BIL(kV) | 最小距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | In | mm |
| ＜13.8 | 14.5 | 110 | 7 | 178 |
| 23 | 24.3 | 150 | 10 | 254 |
| 34.5 | 36.5 | 200 | 13 | 330 |
| 46 | 48.5 | 250 | 17 | 432 |
| 69 | 72.5 | 350 | 25 | 635 |
| 115 | 121 | 550 | 42 | 1067 |
| 138 | 145 | 650 | 50 | 1270 |
| 161 | 169 | 750 | 58 | 1473 |
| 230 | 242 | 900 1050 | 76 84 | 1930 2134 |
| 345 | 362 | 1050 1300 | 84 104 | 2134 2642 |
| 500 | 550 | 1500 1800 | 124 144 | 3150 3658 |
| 765 | 800 | 2050 | 16 | 4242 |

注：BIL值以kV表示，该值为电气设备设计所能承受的全脉冲试验的峰值，本表未列出的BIL值，其对应的电气间距可通过插值得到。对于最大到161 kV的电压，电气间距引自NFPA 70 《国家电气规范》。对于大于230kv的电压，电气间距引自ANSI C2 《国家电气安全规范》的表124。

日本对水雾喷头与不同电压的带电部件之间最小间距的有关规定见表5。

表5    水雾喷头和不同电压的带电部件之间的最小间距

| 公称电压 （kV） | 损保规则 （mm） | 东京电力标准 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | 150 |
| 6 | 150 | 150 |
| 10 | 300 | 200 |
| 20 | 430 | 300 |
| 30 | 610 | 400 |
| 40 | 810 |  |
| 50 |  |  |
| 60 | 1120 | 700 |
| 70 |  | 800 |
| 80 | 1320 |  |
| 100 | 1530 | 1100 |
| 120 | 1960 |  |
| 140 | 2260 | 1500 |
| 170 | 2700 |  |
| 200 | 3150 |  |
| 250 |  | 2600 |

喷头、管道与高压电气设备带电（裸露）部分的最小安全净距，本规范采用我国现行行业标准《高压配电装置设计技术规程》（DL/T 5352）的有关规定。

3.2.3  本条根据水雾喷头的水力特性规定了喷头与保护对象之间的距离，在水雾喷头的有效射程内，喷雾粒径小且均匀，灭火和防护冷却的效率高，超出有效射程后喷雾性能明显下降，且可能出现漂移现象。因此，限制水雾喷头与保护对象之间的距离是十分必要的。

3.2.4  当保护面积按平面处理时，其水雾喷头的布置方式通常为矩形或菱形。为使水雾完全覆盖，不出现空白，必须保证矩形布置时的喷头间距不大于1.4R，菱形布置时的喷头间距不大子1.7R，如图3所示。

(a) 水雾喷头的喷雾半径       （b）水雾喷头间距及布置形式

图3  水雾喷头的平面布置方式

R—水雾锥底圆半径（m）；B—喷头与保护对象的间距（mm）；θ—喷头雾化角

对立体保护对象，其表面为平面的部分亦可按上述方法布置水雾喷头。

3.2.5  本条规定了油浸式电力变压器布置水雾喷头的要求。

油浸式电力变压器是水喷雾灭火系统重要的应用对象，其不规则的外形使水雾喷头的布置较为困难。美国VIKING公司在《水喷雾灭火系统的应用与设计》中对变压器的水雾喷头布置作了较详细的介绍。

设计一套变压器的水喷雾灭火系统是比较困难的。最主要原因是它的不规则形状和要照顾到保持对高压电器的距离。总的来说，变压器的表面对于喷出来的水雾干扰极大，比保护油罐的设计更为复杂，为此，必须采用多一点的水雾喷头予以补充，通常实际喷水量要比计算中的喷水量大，因为必须要照顾到整个变压器都会被水雾覆盖。在系统设计前，最好取得变压器的顶部、侧面和底部的详图，决定不同形状的变压器面积。最好将变压器的形状归纳为简单的几何图形。如果变压器的形状凹凸不平，而且有很多突出物，也可以将图形略为加大。简化的变压器图形，除了底部外，所有露出来的面积都要计算，然后将管道包围着这个几何图形。

变压器通常被一圈一圈的管道包围，而喷头均匀和适当地安装于管道上。所有喷头必须安装在适当位置上，以便符合设计要求。布置的准则是要达到足够的供给强度和完全覆盖，但又不会过量，通常最一层的管道是安装于变压器最顶部附近。

在设计过程中，最重要而必须考虑的事情，就是喷头及管道与电器设备之间的安全距离。所有喷嘴及管道与非绝缘的电力部件或带电部分必须符合要求。

通常最好避免管道横越变压器的顶部，所以大部分顶部喷头的设计都是从旁边安装的，但是横越散热器之间的管道是允许的，水雾最好避免直接喷在带电高压套管上。

水雾喷在平滑而垂直的表面是最理想的，但变压器是有很多配件或形状是突出的，可能会影响喷雾不能完全覆盖，这时便须加装喷头，以补充因突出的地方布水不足。

最初的设计面积和喷水量往往比布置水雾喷头后的喷水量少。如果水量过多或过少，可以将喷头的口径或压力调整，使之可得出一个最理想的设计水量。因为变压器的不规则形状，可能使喷头的数目比预期的多，同时为了要照顾到喷头与管道对带电设备的安全距离，可能喷头的数量是不能减少的，这时，实际需要的流量是会比最初设计的为多。变压器水雾喷头的布置见图4。

图4  变压器喷头布置示意图

3.2.6  喷头布置要求以规定的供给强度完全覆盖整个罐体表面，以达到利用水雾的直接喷射罐壁的冲击冷却效果。水对罐壁的冲击能使罐壁迅速降温，并可去除罐壁表面的含油积炭，有利于水膜的形成。在保证喷射水雾在罐壁表面成膜效果的前提下，尽量使喷头靠近被保护表面，以减少火焰的热气流与风对水雾的影响，减少水雾在穿越被火焰加热的空间时汽化损失。根据国内进行的喷水成膜性能试验并参照国外的有关规定，本规范要求喷头与储罐外壁之间的距离不大于0.7m。

3.2.7  球罐的喷头布置规定了喷头喷口的方向和水雾锥之间的相对位置，使喷雾在罐壁均匀分布形成完整连续的水膜。容积等于或大于1000m3的球罐布置喷头的要求放宽，主要考虑了水在罐壁沿经线方向的流淌作用。

喷头布置除考虑罐体外，对附件，尤其是液位计、阀门等容易发生泄漏的部位应同时设置喷头保护，对有防护层的钢结构支柱可不设置喷头。

3.2.9、3.2.10  电缆和输送机皮带的外形虽然是规则的，但细长比很大，由于多层布置的电缆和上行皮带对喷雾的阻挡作用，本条规定水雾喷头按使水雾直接喷射包容多层电缆和上行及下行皮带整体的规则形体表面，且能使水雾包围电缆和上行及下行皮带的要求布置。

输送机皮带安装喷嘴后，可以自动喷湿上部皮带和其输送物及下部返回皮带。喷嘴的排列和喷雾方式应是包围式的。

# 4  系统组件

4.0.1  本条规定了设计水喷雾灭火系统时选用组件的要求。

水喷雾灭火系统属于消防专用的给水系统，与生产、生活给水系统相比，对其组件有很多特殊的要求，例如产品的耐压等级，工作的可靠性，自动控制操作时的动作时间等，都有更为严格的规定。因此，本条规定水喷雾灭火系统中的关键部件——水雾喷头和雨淋阀组，均要采用经过国家消防产品质量监督检测中心检测合格的产品。

4.0.2  离心雾化型喷头喷射出的雾状水滴是不连续的间断水滴，故具有良好的电绝缘性能。不仅可有效地扑救电气火灾，而且不导电，适合在保护电气设施的水喷雾灭火系统中使用。撞击型水雾喷头是利用撞击原理分解水流的，水的雾化程度较差，不能保证雾状水的电绝缘性能，因此不适用于扑救电气火灾。

众所周知，消防系统一旦安装调试完毕，开通使用后就长期处于备用状态。不难设想，不符合防腐要求的水雾喷头如果长期暴露在腐蚀性环境中就会很容易被腐蚀，当发生火灾时必然影响水雾喷头的使用效率。

水雾喷头内部装有雾化芯的居绝大多数，装有雾化芯的水雾喷头，其内部的有效水流通道的截面积较小，如长期暴露在粉尘场所内，其内部水流通道很容易被堵塞，所以本条规定要配带防尘罩。对防生罩的要求是：平时防尘罩在水雾喷头的喷口上，发生火灾时防尘罩在系统给水的水压作用下打开或脱落，不影响水雾喷头的正常工作。

4.0.3  国内外规范的要求是一致的。雨淋阀是一种消防专用的水力快开阀，具有既可远程遥控、又可就地人为操作两种开启阀门的操作方式，因此，能够满足水喷雾灭火系统的自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式的要求。此外，雨淋阀一旦开启，可使水流在瞬间达到额定流量状态。以上特性是通用的自控阀门所不具备的，当水喷雾灭火系统远程遥控开启雨淋阀时，除电控开阀外尚可利用传动管液动或气动开阀。

除雨淋阀外，阀组尚要求配套设置压力表、水力警铃和压力开关、水流控制阀和检查阀等，以满足监测水喷雾灭火系统的供水压力，显示雨淋阀启闭状态和便于维护检查等要求。

4.0.4  本条规定雨淋报警阀设置地点的要求。

1、为防止冬季冻坏充水管道，对设置地点的环境温度提出了要求；

2、为保护雨淋阀组免受日晒雨淋的损伤，以及非专业人员的误操作，要求其设在室内或专用阀室内；

3、为了便于调试和维护检查，要求设置地点有排水设施；

4、为使人员迅速实施应急操作及时启动系统和保障人员安全，要求将雨淋阀组设在既靠近保护对象，又便于操作的地点。

4.0.5  过滤器是水喷雾灭火系统必不可少的组件，在系统供水管道上选择适当位置设置过滤器是为了保障水流的畅通和防止杂物破坏雨淋阀的严密性，以及堵塞电磁阀、水雾喷头内部的水流通道。各国均规定水喷雾灭火系统必须设置过滤器。

美国NFPA15：

水喷雾系统应装主管滤净器。如需安装单个喷嘴滤净器时，滤净器的类型应能将水中足以堵住喷嘴孔的颗粒物滤除。选择滤净器时要小心，尤其对喷嘴水通路狭小时更得谨慎，要考虑滤网的穿孔尺寸、容积合理，无积聚物形成又无过多的摩擦损耗，还要考虑检查和清洗是否方便。

日本《水喷雾灭火设备规则》：

过滤器是用以防止尘埃等杂物进入管道和阀门，使之不致影响正常的放水状态。应在管或阀门部位设置过滤器。过滤器网目（网孔）的大小即过水孔的大小应小于喷雾喷头或通水设备最小过水口径的1/2。过滤器的过水孔总面积应为与过滤器相连接的水管的内径面积的4倍以上。过滤器的结构应便于杂物的清除，选用过滤器的材质应考虑防锈和强度。

规定的滤网孔径是结合目前国产水雾喷头内部水流通道的口径确定的。4.0~4.7目/cm2过滤网不仅可以保证水雾不被堵塞，而且过滤网的局部水头损失较小。

4.0.6  本条规定水喷雾灭火系统管道的要求。水喷雾灭火系统具有工作压力高，流量大，灭火与防护冷却供给强度高，水雾喷头易堵塞等特点，因此，要合理地选择管道材料。为了保证过滤器后的管道不再有影响雨淋阀、水雾喷头正常工作的锈渣生成，本条规定过滤器后的管道采用内外镀锌钢管。管道“宜采用丝扣连接”的含意在于：公称直径小于或等于100mm的管道采用丝扣连接；公称直径大于100mm的管道，当采用丝扣连接有困难或无法采用丝扣连接的管道用法兰连接。

无论是用于灭火或是防护冷却的水喷雾系统，必须有可靠的供水保障，因此为系统设置独立的供水管道是十分必要的。当在雨淋阀后设置其他用水设施时，将可能发生由于水量分配的不均匀而影响水喷雾系统的正常工作，甚至使系统的供水压力和供水量无法满足设计工作压力和设计流量的要求。

为了防止管道内因积水结冰而造成管道的损伤，在管道的最低点和容易形成积水的部位设置泄水阀及相应的排水设施，使可能结冰的积水排尽。

设置管道排污口的目的是为了便于清除管道内的杂物，其位置设在使杂物易于聚积且便于排出的部位。

# 5 给 水

## 5.1 一般规定

5.1.1 水喷雾灭火系统属于水消防系统范畴，其对水源的要求与消防栓、自动喷水灭火系统相同，即：可由市政给水管网、消防水池或天然水源供给；对大型企业中设置的水喷雾灭火系统，本条规定其用水可由企业内部独立的消防给水管网供给。无论采用哪种水源，本条规定均要求能够确保水喷雾灭火系统持续喷雾时间内所需的用水量。

5.1.2 本条规定是为了增加系统可靠性。

5.1.3 我国南北地区的温差很大，在东北、华北和西北的严寒和寒冷地区，设置水喷雾灭火系统时，要求对给水设施和管道采取防冻措施，如保温、伴热、采暖和泄水等，具体方式要根据当地的条件确定。

5.1.4 本条规定是为了增加系统可靠性。

## 5.2 水泵

5.2.1  为缩短系统启动时间，建议供水泵采用自灌式吸水方式。由于天然水源易含杂物，因此须采取防堵塞措施。

5.2.2  设置备用泵，且其工作能力不应低于最大一台泵的能力，是国内外通行的规定。其目的是保证在其中一台泵发生故障后，系统仍可满足设计要求。

5.2.3  设置两条吸水管是为了提高系统的可靠性。

5.2.4  本规定是为了提高系统的可靠性。

## 5.4 水泵接合器

5.4.1  水泵接合器是用于外部增援供水的措施，当系统供水泵不能正常供水时，可由消防车连接水泵接合器向系统管道供水。

5.4.2  水泵接合器的设置数量，要求按照系统的流量与水泵接合器的选型确定。

## 6 操作与控制

6.0.1  本条规定的控制要求，是根据系统应具备快速启动功能并针对凡是自动灭火系统应同时具备应急操作功能的要求规定的。

自动控制方式和其它一般自动灭火设备一样，使用闭式喷头或与火灾报警设备联锁进行启动。由火灾报警器发出火灾信号，并将信号输入控制盘，由控制盘再将信号分别送给自动阀、加压送水设备，并自动喷洒水雾。

水喷雾灭火设备控制阀门的开闭，除自动外，还必须能手动操作。这里所说的手动操作，不是用人力，而是用机械、空气压力、水压力或电气等。

三种控制方式：

自动控制：指水喷雾灭火系统的火灾探测、报警部分与供水设备、雨淋阀组等部件自动联锁操作的控制方式；

手动摇控：指人为远距离操纵供水设备、雨淋阀组等系统组件的控制方式；

应急操作：指人为现场操纵供水设备、雨淋阀组等系统组件的控制方式。

对3.1.4条规定响应时间大于60s的水喷雾系统，本条规定可以仅采用手动遥控和应急操作两种方式。

6.0.2  本条规定自动控制的水喷雾灭火系统，其配套设置的火灾自动报警系统按《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。

6.0.3  传动管的长度限制，援引自美国防火协会NFPA15《固定水喷雾灭火系统标准》。闭式喷头布置间距的限制援引自英国。

6.0.4  当水喷雾系统用于工业场所时，往往系统防范的面积很大或对象很多，在这种情况下，为了使系统的用水量不致过大，要求设计在确保灭火或防护冷却效果的前提下、采取用雨淋阀控制同时喷雾的水雾喷头数量的方法，控制系统的喷雾区域，达到控制系统流量的目的。遇到上述情况时，需保证一个区域发生火灾不会蔓延至其他区域。

6.0.5、6.0.6  相邻罐消防水系统的启动应符合《石油化工企业设计防火规范》、《石油天然气设计防火规范》、《石油库设计规范》等相关规范的要求。

6.0.7  本条规定了用于皮带输送机的水喷雾灭火系统的操作与控制要求。

水喷雾灭火系统分段喷雾保护输送距离较长的皮带输送机，将有利于控制系统用水量和降低水渍损失。

皮带输送机发生火灾时，起火区域的火灾自动探测装置应动作。在输送机构停机前，引燃的皮带或输送物将继续前移并可能移至起火区域下游一段距离，因此用于保护皮带输送机的水喷雾系统，其控制装置应在启动系统切断输送机电源的同时，开启起火点和其下游相邻区域的雨淋阀，同时向两个喷水区喷水。

NFPA15中规定了保护皮带输送机的水喷雾系统的防护范围应扩展到相邻区域的皮带或设备，系统的控制装置应能自动启动下游相邻区域的防护系统。

因此，本条规定与美国消防协会NFPA 15标准的有关规定是一致的。

6.0.8  双联锁控制要求采用两路不同信号进行控制。

6.0.9  本条规定了水喷雾灭火系统控制设备的功能要求。

根据系统应有三种控制方式的规定，要求控制设备具有选择控制方式的功能。

控制设备在接收火灾报警器的火警信号后动作，重复显示保护对象状态有利于操作人员确认火灾和火警部位，以便于手动遥控。

监控消防水泵、雨淋阀状态将便于操作人员判断系统工作的可靠性及系统的备用状态是否正常。

# 7 水力计算

## 7.1 系统的设计流量

7.1.1  本条所提供的计算公式为通用算式。不同型号的水雾喷头具有不同K值。设计时按生产厂给出的K值计算水雾喷头的流量。

7.1.2  本条规定了保护对象确定水雾喷头用量的计算公式，水雾喷头的流量q按公式（7.1.1）计算，水雾喷头工作压力取值按防护目的和水雾喷头特性确定。

7.1.3  本条规定水喷雾灭火系统计算流量的要求。

当保护对象发生火灾时，水喷雾灭火系统通过水雾喷头实施喷雾灭火或防护冷却，因此，本规范规定系统的计算流量按系统启动后同时喷雾的水雾喷头流量之和确定，而不是按保护对象的保护面积和设计供给强度的乘积确定。

针对该系统保护对象火灾危险性大、蔓延迅速、扑救困难的特点，本条规定水喷雾灭火系统的计算流量，从最不利点水雾喷头开始，沿程按同时喷雾的每个水雾喷头实际工作压力逐个计算其流量。然后累计同时喷雾的水雾喷头总流量确定为系统流量。

7.1.4  本条规定水喷雾灭火系统的设计流量按计算流量取不小于1.05倍的安全系数确定。鉴于按水喷雾灭火系统喷雾中期水雾喷头实际流量确定的系统计算流量接近设计流量，故系统计算流量的安全系数取较小数值。

## 7.2 管道水力计算

7.2.1  本条规定了管道沿程损失的计算公式。其中式9.2.2-1为舍维列夫公式，该公式主要适用于旧铸铁管和旧钢管。目前，现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219采用舍维列夫公式进行沿程压力损失计算。

式9.2.2-2为海澄－威廉公式。欧、美、日等国家或地区一般采用海澄-威廉公式，如英国BS5036《自动喷水灭火系统安装规则》、美国NFPA13《自动喷水灭火系统安装标准》、日本的《自动消防灭火设备规则》。我国现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、《室外给水设计规范》GB50013也采用该公式。

为便于比较两计算式计算结果之差异，将式7.2.1-1除以式7.2.1-2得：

对于普通钢管，取C=100，此时：

对于铜管和不锈钢管，取C=130，此时：

结合本规范规定，对管径为0.025~0.2m，流速为2.5~10m/s的情况，计算得：对于普通钢管，k1介于1.1292~1.8217之间；对于铜管和不锈钢管，k2介于2.1233~2.9600之间。

当系统采用普通钢管时，两个公式的计算结果相差不是很大，考虑到普通钢管在使用过程中由于老化和腐蚀会使内壁的粗糙度增大，进而会增大沿程水头损失。因此，宜采用计算结果比较保守的公式（7.2.1-1）计算。当系统采用铜管和不锈钢管时，公式（7.2.1-1）的计算结果要远大于公式（7.2.1-2），若此时还用公式（7.2.1-1）进行计算，势必会造成不必要的经济浪费，而且，对于不锈钢管和铜管，在使用过程中，内壁粗糙度增大的情况并不十分明显。因此，宜用公式（7.2.1-2）进行计算。

7.2.2  本条规定水喷雾灭火系统管道局部水头损失的确定要求。

消防管道局部水头损失的确定，国内外有关规范均采用当量长度法计算或沿程水头损失百分比计算的方法。本规范要求系统计算流量按同时喷雾水雾喷头的工作压力和流量实际计算，因此管道局部水头损失采用当量长度法较为合理。

美、英、日等国规范均采用当量长度法计算。

当采用当量长度法计算时，可参考表7。

表7  局部水头损失当量长度表（钢管管材系数C－120）（m）

| 管件名称 | 管件直径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 45О弯头 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.0 |
| 90О弯头 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 9.2 |
| 90О长弯头 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 4.0 | 4.9 | 5.5 |
| 三通、四通 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.7 | 15.3 | 19.3 |
| 蝶阀 |  |  |  | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 5.9 | 6.4 |
| 闸阀 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| 旋启逆止阀 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 4.9 | 6.7 | 9.3 | 9.9 | 13.7 | 16.9 | 19.9 |
| U型过滤器 | 12.3 | 15.4 | 18.5 | 24.5 | 30.8 | 36.8 | 49 | 61.2 | 73.5 | 98 | 122.5 |  |
| Y型过滤器 | 11.2 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 | 33.6 | 46.2 | 57.4 | 68.6 | 91 | 113.4 |  |

尽管采用当量长度法较按沿程水头损失百分比计算的精度要高，但仍然属于估算的方法。

由于管道局部水头损失占沿程水头损失的比例较小，我国有关规范都规定局部水头损失可采用沿程水头损失百分比计算，鉴于水喷雾灭火系统采用雨淋阀，且设置过滤器等因素，本规范规定当局部水头损失采用沿程水头损失百分比计算时，按沿程水头损失的20％～30％计算。

7.2.4  本条规定了设计水喷雾灭火系统时确定消防水泵扬程的要求和确定市政给水管网、工厂消防给水管网给水压力的要求。当按公式7.2.4计算时，P0的选取要符合3.1.3条的规定，Σh的计算要包括雨淋阀的局部水头损失。

## 7. 3 管道减压措施

7.3.1 圆缺型减压孔板按下式计算：

式中G——重量流量（kg/h）；

D0——管道内径（mm）；

ΔP——压差（mmH20）；

r——操作状态下重度（kg/m3）

计算步骤：

先按上式算出X值，由X值查表8得n

根据n＝h/D。求出h（圆缺高度）。

由n在表8中查出α，在表9中查出m，代入下式进行验算：

式中ε按1考虑。

表8             流量系数及函数X与圆缺孔板相对高度的关系

| n | α | X | n | α | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.6100 | 0.00000 | 0.01 | 0.6100 | 0.00130 |
| 0.02 | 0.6101 | 0.00359 | 0.03 | 0.6101 | 0.00359 |
| 0.04 | 0.6102 | 0.01016 | 0.05 | 0.6104 | 0.01422 |
| 0.06 | 0.6106 | 0.01866 | 0.07 | 0.6108 | 0.02348 |
| 0.08 | 0.6110 | 0.02816 | 0.09 | 0.6113 | 0.03406 |
| 0.10 | 0.6116 | 0.03982 | 0.11 | 0.6119 | 0.04575 |
| 0.12 | 0.6122 | 0.05206 | 0.13 | 0.6127 | 0.05853 |
| 0.14 | 0.6131 | 0.06526 | 0.15 | 0.6136 | 0.07222 |
| 0.16 | 0.6140 | 0.07944 | 0.17 | 0.6147 | 0.08682 |
| 0.18 | 0.6153 | 0.09438 | 0.19 | 0.6159 | 0.10212 |
| 0.20 | 0.6166 | 0.11003 | 0.21 | 0.6174 | 0.1181 |
| 0.22 | 0.6182 | 0.1261 | 0.23 | 0.6191 | 0.1349 |
| 0.24 | 0.6200 | 0.1435 | 0.25 | 0.6209 | 0.1522 |
| 0.26 | 0.6220 | 0.1610 | 0.27 | 0.6231 | 0.1701 |
| 0.28 | 0.6242 | 0.1792 | 0.29 | 0.6254 | 0.1883 |
| 0.30 | 0.6267 | 0.1981 | 0.31 | 0.6281 | 0.2077 |
| 0.32 | 0.6996 | 0.2175 | 0.33 | 0.6313 | 0.2275 |
| 0.34 | 0.6331 | 0.2377 | 0.35 | 0.6439 | 0.2480 |
| 0.36 | 0.6370 | 0.2585 | 0.37 | 0.6390 | 0.2671 |
| 0.38 | 0.6413 | 0.2800 | 0.39 | 0.6437 | 0.2911 |
| 0.40 | 0.6462 | 0.3023 | 0.41 | 0.6488 | 0.3136 |
| 0.42 | 0.6516 | 0.3552 | 0.43 | 0.6546 | 0.3369 |
| 0.44 | 0.6577 | 0.3496 | 0.45 | 0.6609 | 0.3613 |
| 0.46 | 0.6643 | 0.3737 | 0.47 | 0.6678 | 0.3863 |
| 0.48 | 0.6714 | 0.3990 | 0.49 | 0.6752 | 0.4120 |
| 0.50 | 0.6790 | 0.4251 | 0.51 | 0.6830 | 0.4385 |
| 0.52 | 0.6870 | 0.4520 | 0.53 | 0.6192 | 0.4651 |
| 0.54 | 0.6944 | 0.4789 | 0.55 | 0.7000 | 0.4939 |
| 0.56 | 0.7046 | 0.5084 | 0.57 | 0.7093 | 0.5231 |
| 0.58 | 0.7142 | 0.5379 | 0.59 | 0.7192 | 0.5529 |
| 0.60 | 0.7243 | 0.5681 | 0.61 | 0.7296 | 0.5838 |
| 0.62 | 0.7350 | 0.5994 | 0.63 | 0.7405 | 0.6153 |
| 0.64 | 0.7463 | 0.6317 | 0.65 | 0.7522 | 0.6481 |
| 0.66 | 0.7583 | 0.6648 | 0.67 | 0.7645 | 0.6818 |
| 0.68 | 0.7709 | 0.6990 | 0.69 | 0.7774 | 0.7164 |
| 0.70 | 0.7841 | 0.7340 | 0.71 | 0.7905 | 0.7515 |
| 0.72 | 0.7977 | 0.7698 | 0.73 | 0.8502 | 0.7886 |
| 0.74 | 0.8131 | 0.8075 | 0.75 | 0.8214 | 0.8273 |
| 0.76 | 0.8300 | 0.8473 | 0.77 | 0.8391 | 0.8679 |
| 0.78 | 0.8486 | 0.8891 | 0.79 | 0.8584 | 0.9106 |
| 0.80 | 0.8635 | 0.9325 | 0.81 | 0.8789 | 0.9594 |
| 0.82 | 0.8897 | 0.9776 | 0.83 | 0.9009 | 1.0009 |
| 0.84 | 0.9119 | 1.0239 | 0.85 | 0.9244 | 1.0488 |
| 0.86 | 0.9360 | 1.0725 | 0.87 | 0.9496 | 1.0983 |
| 0.88 | 0.9628 | 1.1237 | 0.89 | 0.9764 | 1.1495 |
| 0.90 | 0.9904 | 1.176 | 0.91 | 1.0051 | 1.023 |
| 0.92 | 1.0198 | 1.299 | 0.93 | 1.0357 | 1.257 |
| 0.94 | 1.0511 | 1.284 | 0.95 | 1.0675 | 1.312 |

表9                   圆缺相对高度与圆缺截面比的关系

| n | m | n | m | n | m | n | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.0000 | 0.01 | 0.0011 | 0.02 | 0.0047 | 0.03 | 0.0086 |
| 0.04 | 0.0133 | 0.05 | 00.0186 | 0.06 | 0.0244 | 0.07 | 0.0307 |
| 0.08 | 0.0379 | 0.09 | 0.0445 | 0.10 | 0.0520 | 0.11 | 0.0598 |
| 0.12 | 0.0679 | 0.13 | 0.0763 | 0.14 | 0.0850 | 0.15 | 0.0940 |
| 0.16 | 0.1033 | 0.17 | 0.1128 | 0.18 | 0.1225 | 0.19 | 0.1324 |
| 0.20 | 0.1425 | 0.21 | 0.1528 | 0.22 | 0.1633 | 0.23 | 0.1740 |
| 0.24 | 0.1848 | 0.25 | 0.1957 | 0.26 | 0.2067 | 0.27 | 0.2179 |
| 0.28 | 0.2293 | 0.29 | 0.2408 | 0.30 | 0.2524 | 0.31 | 0.2641 |
| 0.32 | 0.2751 | 0.33 | 0.2818 | 0.34 | 0.2998 | 0.35 | 0.3119 |
| 0.36 | 0.3241 | 0.37 | 0.3364 | 0.38 | 0.3488 | 0.39 | 0.3612 |
| 0.40 | 0.3736 | 0.41 | 0.3860 | 0.42 | 0.3985 | 0.43 | 0.4111 |
| 0.44 | 0.4238 | 0.45 | 0.4365 | 0.46 | 0.4492 | 0.47 | 0.4619 |
| 0.48 | 0.4746 | 0.49 | 0.4873 | 0.50 | 0.5000 | 0.51 | 0.5127 |
| 0.52 | 0.5254 | 0.53 | 0.5381 | 0.54 | 0.5508 | 0.55 | 0.5635 |
| 0.56 | 0.5762 | 0.57 | 0.5889 | 0.58 | 0.6015 | 0.59 | 0.6160 |
| 0.60 | 0.6246 | 0.61 | 0.6388 | 0.62 | 0.6512 | 0.63 | 0.6636 |
| 0.64 | 0.6759 | 0.65 | 0.6881 | 0.66 | 0.7002 | 0.67 | 0.7122 |
| 0.68 | 0.7241 | 0.69 | 0.7359 | 0.70 | 0.7476 | 0.71 | 0.7592 |
| 0.72 | 0.7707 | 0.73 | 0.7821 | 0.74 | 0.7933 | 0.75 | 0.8044 |
| 0.76 | 0.8152 | 0.77 | 0.8260 | 0.78 | 0.8367 | 0.79 | 0.8472 |
| 0.80 | 0.8575 | 0.81 | 0.8676 | 0.82 | 0.8755 | 0.83 | 0.8872 |
| 0.84 | 0.8967 | 0.85 | 0.9060 | 0.86 | 0.9150 | 0.87 | 0.9237 |
| 0.88 | 0.9321 | 0.89 | 0.9402 |  |  |  |  |

7.3.2 节流管如图5所示，设置在水平管段上，节流管管径可比干管管径缩小1~3号规格，节流管两测大小头局部水头损失，可按表10的当量长度进行计算。图5中要求L1=D1，L3=D3

图5  节流管示意图

表10       节流管大小头损失当量长度表

| D1=D3干管（mm） | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2节流管（mm） | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 当量长度（m） | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 4.5 | 4.0 |
| D2节流管（mm） | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 当量长度（m） | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 15.8 | 14 |
| D2节流管（mm） | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 |
| 当量长度（m） | 5.7 | 9.5 | 9.5 | 12.4 | 16.2 | 14.3 | 42.8 | 38 |

# 8 施工、调试及验收

## 8.1 一般规定

8.1.1  本条规定了水喷雾灭火系统是建筑工程消防设施中的一个分部工程，并划分了子分部工程和分项工程，这样为施工过程检查和验收提供了方便。

8.1.2  本条依据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》（以下简称《条例》）制定，这两部法规对建筑工程中勘查、设计、施工、工程监理等单位的从业资质和人员的职业资格都作了规定。

8.1.3  本条规定了水喷雾灭火系统施工单位应建立必要的质量责任制度，对系统施工的质量管理体系提出了较全面的要求，系统的质量控制应为全过程的控制，这是符合《条例》第26条、第30条规定的。

系统施工单位应有健全的生产控制和合格控制的质量管理体系，这里不仅包括材料和系统组件的控制、工艺流程控制、施工操作控制，每道工序质量检查、各道工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接环节的质量管理和控制要求，还包括满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度。系统施工单位还应不断总结经验，找出质量管理体系中存在的问题和薄弱环节，并制定改进措施，使单位的质量管理体系不断地健全和完善，是施工单位不断提高施工质量的保证。

8.1.4  经批准的施工图和技术文件都已经过政府职能部门和监督部门的审查批准，它是施工的基本技术依据，应坚持按图施工的原则，不得随意更改，这是符合《条例》第11条规定的。如确需改动，应由原设计单位修改，并出具变更文件。另外，施工应按照相关技术标准的规定进行，这样才能保证系统的施工质量。

8.1.5  本条规定了系统施工前应具备的技术资料。

要保证水喷雾灭火系统的施工质量，使系统能正确安装、可靠运行，正确的设计、合理的施工、合格的产品是必要的技术条件。设计施工图、设计说明书是正确设计的体现，是施工单位的施工依据，它规定了灭火系统的基本设计参数、设计依据和材料组件以及对施工的要求和施工中应注意的事项等，因此，它是必备的首要条件。

主要组件的使用说明书是制造厂根据其产品的特点和规格、型号、技术性能参数编制的供设计、安装和维护人员使用的技术说明，主要包括产品的结构、技术参数、安装要求、维护方法与要求。因此，这些资料不仅可以帮助设计单位正确选型，也便于监理单位监督检查，而且是施工单位把握设备特点，正确安装所必需的。

市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证是保证系统所采用的组件和材料质量符合要求的可靠技术证明文件。对主要组件和材料应具备上述文件，对不具备上述文件的组件和材料应提供制造厂家出具的检验报告与合格证。管材还应提供相应规格的材质证明。

8.1.6  本条对水喷雾灭火系统的施工所具备的基本条件作了规定，以保证系统的施工质量和进度。

设计单位向施工单位进行技术交底，使施工单位更深刻地了解设计意图，尤其是关键部位，施工难度比较大的部位，隐蔽工程以及施工程序、技术要求、做法、检查标准等都应向施工单位交代清楚，这样才能保证施工质量。这是符合《条例》第23条规定的。

施工前对系统组件、管材及管件的规格、型号、数量进行查验，看其是否符合设计要求，这样才能满足施工及施工进度的要求。

水喷雾灭火系统的施工与土建密切相关，有些组件要求打基础，管道的支、吊架需要下预埋件，管道若穿过防火堤、楼板、防火墙需要预留孔，这些部位施工质量的好坏直接影响系统的施工质量，因此，在系统的组件、管道安装前，必须检查基础、预埋件和预留孔是否符合设计要求。

场地、道路、水、电也是施工的前提保证，以前称三通一平，即水通、电通、道路通、场地平整，它直接影响施工进度。因此，施工队伍进场前应能满足施工要求。此项任务过去一般都由建设单位完成，目前也有由施工单位实施，建设单位协助。总之，不管由谁做，应满足此条件。

8.1.7  本条规定了水喷雾灭火系统施工过程中质量控制的主要方面。

一是用于系统的组件和材料的进场检验和重要材料的复验；二是控制每道工序的质量，按照施工标准进行控制；三是施工单位每道工序完成后除了自检、专职质量检查员检查外，还强调了工序交接检查，上道工序应满足下道工序的施工条件和要求；同样，相关专业工序之间也应进行中间交接检验，使各工序间和各相关专业工程之间形成一个有机的整体；四是施工单位和监理单位对施工过程质量进行检查；五是施工单位、监理单位、建设单位对隐蔽工程在隐蔽前进行验收；

8.1.8  系统安装完毕，施工单位和监理单位按照相关标准、规范的规定进行系统调试。调试合格后，施工单位向建设单位申请验收。

8.1.9  本条规定了水喷雾灭火系统检查、验收合格标准，其中包括施工过程各工种、工序的质量、隐蔽工程施工质量、质量控制资料、工程验收，这些涵盖了施工全过程。另外，规范了编制本规范表格的基本格式、内容和方式。

8.1.10  本条规定了验收合格后应提供的文件资料，以便建立建设项目档案向建设行政主管部门或其他有关部门移交，这是符合《条例》第17条规定。

8.1.11  本条规定了当系统施工质量不符合要求时的处理办法。一般情况下，不合格现象在施工过程当中就应发现并及时处理，否则将影响下道工序的施工。因此，所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态，这也是本规范强调施工过程质量控制原则的体现。非正常情况的处理分以下两种情况：

一是指缺陷不太严重，经过返工重做进行处理的项目或有严重缺陷经推倒重来或更换系统组件和材料的工程，应允许验收。如能够符合本规范的规定，则认为合格。

二是存在严重缺陷的工程，经返工重做或更换系统组件和材料仍不符合本规范的要求，严禁验收。

## 8.2  进场检验

8.2.1  材料和系统组件进场检验是施工过程检查的一部分，也是质量控制的内容，检验结果应按本规范表B.0.2-1记录。水喷雾灭火系统验收时，作为质量控制核查资料之一提供给验收单位审查，也是存档资料之一，为日后查对提供了方便。

8.2.2  本条规定了管材及管件进场时应具备的有效证明文件。管材应提供相应规格的质量合格证、性能及材质检验报告。管件则应提供相应制造单位出具的合格证、检验报告，其中包括材质和水压强度试验等内容。

8.2.3  本条规定了管材及管件进场时外观检查的要求。因为管材及管件（即弯头、三通、异径接头、法兰、盲板、补偿器、紧固件、垫片等）也是系统的组成部分，它的质量好坏直接影响系统的施工质量。目前制造厂家很多，质量不尽相同，为避免劣质产品应用到系统上，所以进场时要进行外观检查，以保证材料质量。其检查内容和要求，应符合本条各款的规定。

8.2.4  本条规定了管材及管件进场检验时检测内容及要求，并给出了检测时的抽查数量，其目的是保证材料的质量。

8.2.5  在水喷雾灭火系统上应用的这些组件，在从制造厂搬运到施工现场过程中，要经过装车、运输、卸车和搬运、储存等环节，有的露天存放，受环境的影响，在这期间，就有可能会因意外原因对这些组件造成损伤或锈蚀。为了保证施工质量，需要对这些组件进行外观检查，并应符合本条各款的要求。

8.2.6  消防泵、雨淋报警阀、气动阀、电动阀、阀门、水力警铃等都是系统的关键组件。它们的合格与否，直接影响系统的功能和使用效果。因此，进场时对系统组件一定要检查市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证，看其规格、型号、性能是否符合国家现行产品标准和设计要求。

8.2.7  规定此条的目的是对这些组件的活动部件，用手动的方法进行检查，看其是否灵活。

8.2.8  本条对控制阀及其附件的现场检验作了要求。为保证阀门及配件的安装质量，使用前必须按照标准逐一检查，除检查其配套齐全和合格证明材料外，还应进行渗漏试验，以保证安装后的基本性能。

8.2.9  本条对阀门的强度和严密性试验提出了具体要求。

水喷雾灭火系统对阀门的质量要求较高，如阀门渗漏影响系统的压力，使系统不能正常运行。从目前情况看，由于种种原因，阀门渗漏现象较为普遍，为保证系统的施工质量，需要对阀门进行进场检验。其内容和要求按本条各款执行，并应按本规范表B.0.2-2记录，且作为资料移交存档。

8.2.10  本条规定了系统组件需要复验的条件及要求。复验时，具体检测内容按设计要求和疑点而定。

8.2.11  本条规定了材料和系统组件进场抽样检查合格与不合格的判定条件。即有一件不合格时，应加倍抽查；若仍有不合格时，则判定此批产品不合格。这是产品抽样的例行做法。

- 8.3  安装

8.3.1  管道的加工、焊接、安装和管道的检验、试压、冲洗、防腐及支吊架的焊接、安装，阀门的安装等，在现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 和《钢制焊接常压容器》JB/T 4735标准中都作了具体规定，而本节仅对特殊安装要做规定，其余本规范不再规

定。

8.3.2  水喷雾灭火系统与火灾自动报警系统及联动部分的施工，在现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 中已有规定，本规范不再作规定。

8.3.3  本条强调在施工过程中要做好检查记录。

8.3.4  本条规定了消防泵的安装要求：

1  泵的安装在现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 中都作了具体规定，而本条仅对消防泵的安装作原则性规定，其余本规范不再规定。

2  本款规定了消防泵应整体安装在基础上。消防泵的基础尺寸、位置、标高等均应符合设计规定，以保证合理安装及满足系统的工艺要求。

3  由于消防泵与动力源是以整体或分体的形式固定在底座上，且以底座水平面找平，那么与消防泵相关的管道安装，则应以消防泵的法兰端面为基准进行安装。这样才能保证安装质量。

4  当水喷雾灭火系统的供水设施（水池或水罐）不是封闭的或采用天然水源时，为避免固定杂质吸入进水管，堵塞底阀或进入泵体，吸水口处应设置滤网。滤网架应坚固可靠，并且滤网应便于清洗。

5  内燃机驱动的消防泵附加冷却器的泄水管应通向排水管、排水沟、地漏等设施。其目的是将废水排到室外的排水设施，而不能直接排至泵房室内地面。

8.3.5  本条规定了消防水池、消防水箱的安装要求：

1  本款规定的消防水池、消防水箱的施工和安装，是直接采用现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ 141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

2  消防水池、消防水箱安装完毕后应有供检修用的通道，通道的宽度与现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015一致。日常的维护管理需要有良好的工作环境。本款提出的水池(箱)间的主要通道、四周的检修通道是保证维护管理工作顺利进行的基本要求。

8.3.6  本条对消防气压给水设备和稳压泵的安装要求作了规定。消防气压给水设备作为一种提供压力水的设备在我国经历了数十年的发展和使用，特别是近十年来经过研究和改进，日趋成熟和完善。产品标准已制定、发布、实施，一般生产该类设备的厂家都是整体装配完毕，调试合格后再出厂，因此在设备的安装过程中，只要不发生碰撞且进水管、出水管、充气管的标高、管径等符合设计要求，其安装质量是能够保证的。

对稳压泵安装前的要求作出了规定，主要为确保施工单位和建设单位正确选用设计中选用的产品，避免不合格产品进入水喷雾灭火系统，设备安装和验收时注意检验产品合格证和安装使用说明书及其产品质量是非常必要的。而且要求稳压泵安装直接采用现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

8.3.7  消防水泵接合器主要是消防队在火灾发生时向系统补充水用的。火灾发生后，十万火急，由于没有明显的类别和区域标志，关键时刻找不到或消防车无法靠近消防水泵接合器，不能及时准确补水，造成不必要的损失，这种实际教训是很多的，失去了设置消防水泵接合器的作用。

本条规定强调了消防水泵接合器的安装顺序，尤其重要的是止回阀的安装方向一定要保证水通过接合器进入系统。
8.3.8  报警阀组是水喷雾系统的关键组件之一，它在系统中起着启动系统、确保灭火用水畅通、发出报警信号的关键作用。过去不少工程在施工时出现报警阀与水源控制阀位置随意调换、报警阀方向与水源水流方向装反、辅助管道紊乱等情况，其结果使报警阀组不能工作、系统调试困难，使系统不能发挥作用。对安装位置的要求，主要是根据报警阀组的工作特点，便于操作和便于维修的原则而作出的规定。因为常用的水喷雾灭火系统在启动喷水灭火后，一般要由保卫人员在确认火灾被扑灭后关闭水源控制阀，以防止后继水害发生。有的工程为了施工方便而不择位置，将报警阀组安装在不易寻找和操作不便的位置，发生火灾后既不易及时得到报警信号，灭火后又不利于断水和维修检查，其教训是深刻的。本条规定还强调了在安装报警阀组的室内应采取相应的排水措施，主要是因为系统功能检查、检修需较大量放水而提出的。放水能及时排走既便于工作，也可保护报警阀组的电器或其他组件因环境潮湿而造成不必要的损害。

在使用场所发生火灾后，雨淋阀应操作方便、开启顺利并保障操作者安全。过去有些场所安装手动装置时，对安装位置的问题未引起重视，随意安装。当使用场所发生火灾后，由于操作不便或人员无法接近而不能及时顺利开启雨淋阀启动系统扑灭火灾，结果造成不必要的财产损失和人员伤亡。因此本规范规定雨淋阀组手动装置安装应达到操作方便和火灾时操作人员能安全操作的要求。

8.3.9  控制阀门的规格、型号和安装位置应严格按设计要求，安装方向正确，安装后的阀门应处于要求的正常工作位置状态。特别强调了主控制阀应设置启闭标志，便于随时检查控制阀是否处于要求的启闭位置，以防意外。对安装在隐蔽处的控制阀，应在外部做指示其位置的标志，以便需要开、关此阀时，能及时准确地找出其位置，做应急操作。

8.3.10  压力开关是水喷雾灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常与水力警铃配合使用，互为补充，在感知系统启动后，水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外，也可利用它与时间继电器组成消防泵自动启动装置。安装时除严格按使用说明书要求外，应防止随意拆装，以免影响其性能。其安装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上，应尽量靠近报警阀，以利于启动。为了防止压力开关的引出线进水，影响其性能，规定其引出线应用防水套管锁定。

8.3.11  水力警铃是多种灭火系统均需配备的通用组件。它是一种在使用中不受外界条件限制和影响，当使用场所发生火灾、水喷雾灭火系统启动后，能及时发出声响报警的安全可靠的报警装置。水力警铃安装总的要求是：保证系统启动后能及时发出设计要求的声强强度的声响报警，其报警能及时被值班人员或保护场所内其他人员发现，平时能够检测水力报警装置功能是否正常。

8.3.12  减压孔板和节流装置是使水喷雾灭火系统某一局部水压符合规范要求而常采用的压力调节设施。目前国内外已开发了应用方便、性能可靠的自动减压阀，其作用与减压孔板和节流装置相同，安装设置要求与设计规范规定是一致的。

8.3.13  改革开放以来，我国基本建设发展很快，近年来，各种高层、多功能式的建筑愈来愈多，为满足这些建筑对给排水系统的需求，给排水领域的新产品开发速度很快，尤其是专用阀门，如减压阀、新型泄压阀和止回阀等。这些新产品开发成功后，很快在工程中得到推广应用。在水喷雾灭火系统工程中也已采用，纳入规范是适应国内技术发展和工程需要的。

本条规定，减压阀安装应在系统供水管网试压、冲洗合格后进行，主要是为防止冲洗时对减压阀内部结构造成损伤，同时避免管道中杂物堵塞阀门，影响其功能。对减压阀在安装前应作的主要技术准备工作提出了要求。其目的是防止把不符合设计要求和自身存在质量隐患的阀门安装在系统中，避免工程返工，消除隐患。

减压阀的性能要求水流方向是不能变的。比例式减压阀，如果水流方向改变了，则把减压变成了升压；可调式减压阀如果水流方向反了，则不能工作，减压阀变成了止回阀。因此安装时，应严格按减压阀指示的方向安装。并要求在减压阀进水侧安装过滤网，防止管网中杂物流进减压阀内，堵塞减压阀先导阀通路，或者沉积于减压阀内活动件上，影响其动作，造成减压阀失灵。减压阀前后安装控制阀，主要是便于维修和更换减压阀，在维修、更换减压阀时，减少系统排水时间和停水影响范围。

可调式减压阀的导阀、阀门前后压力表均在阀门阀盖一侧，为便于调试、检修和观察压力情况，安装时阀盖应向上。

比例式减压阀的阀芯为柱体活塞式结构，工作时定位密封是靠阀芯外套的橡胶密封圈与阀体密封的。垂直安装时，阀芯与阀体密封接触面和受力较均匀，有利于确保其工作性能的可靠性和延长使用寿命。如水平安装，其阀芯与阀体中由于重力的原因，易造成下部接触较紧，增加摩擦阻力，影响其减压效果和使用寿命。当水平安装时，单呼吸孔应向下，双呼吸孔应成水平，主要是防止外界杂物堵塞呼吸孔，影响其性能。

安装压力表，主要为了调试时能检查减压阀的减压效果，使用中可随时检查供水压力，减压阀减压后的压力是否符合设计要求，即减压阀工作状态是否正常。

8.3.14  本条规定了管道的安装要求。

1  为了使管道放空，防止积水，避免在冬季冻裂阀门及管道，管道应有一定坡度。所以本款规定了坡度、坡向应符合设计要求，且坡高不应小于设计值。在实际工程中消防管道经常给工艺管道让路，或隐蔽工程不可预见，因此出现U形管，所以应有放空措施。

2  立管的安装应用管卡固定在与储罐或防护区预埋件焊接的支架上，其间距不应大于设计值。其目的是为了确保立管的牢固性，使其在受外力作用和自身水流冲击时不至于损坏。实践表明，油罐发生着火爆炸或基础下沉，往往由于立管固定不牢或立管与水平管道之间未采用柔性连接，导致立管发生拉裂破坏，不能正常灭火。

3  本款对埋地管道安装的要求作了规定，并作为强制性条文执行。埋地管道不应铺设在冻土、瓦砾、松软的土质上，因此基础应进行处理，方法按设计要求。管道安装前按照设计的规定事先做好防腐，安装时不要损坏防腐层，以保证安装质量。埋地管道采用焊接时，一般在钢管的两端留出焊缝部位，入沟后进行焊接，焊缝部位应在试压合格后，按照设计要求进行防腐处理，并严格检查，防止遗漏，避免管道因焊缝腐蚀造成管道的损坏。埋地管道在回填前应进行工程验收，这是施工过程质量控制的重要部分，可避免不必要的返工。合格后及时回填可使已验收合格的管道免遭不必要的返工。分层夯实则为了保证运行后管道的施工质量，并按本规范B.0.3 记录,且作为质量核查资料提供验收,后移交存档,为以后检查维修提供便利条件。

4  管道支、吊架应平整牢固，管墩的砌筑应规整，其间距不应大于设计值。其目的是为了确保管道的牢固性，使其在外力和自身水力冲击时也不至于损伤。

5  本款规定主要是使管道支、吊架的安装位置不妨碍喷头喷射效果。

6  本款规定是为了使管道内部清洁，以防发生堵塞等现象。

7  本款规定是为了施工和维护方便。

8  本款对管道当穿过防火堤、防火墙、楼板和建筑物的变形缝时的处理作了规定，以保证工程质量。但管道尽量不要穿过以上结构，否则要加以保护。本款指出的防火材料可采用防火堵料或防火包带等；管道穿变形缝采取下列保护措施，且空隙用防火材料封堵：

1） 在墙体两侧采用柔性连接。

2） 在管道上、下部留有不小于150 mm 的净空。

3） 在穿墙处做成方形补偿器，水平安装。

9  管道焊接需要符合相关焊接标准的规定。

10  沟槽连接应符合相关国家标准的规定。

11  本款规定是为了施工操作破坏镀锌层。

8.3.15  本条对管道的试压作了规定。管道安装完毕按本款的规定和试验的方法步骤进行。试验合格后，按本规范表B.0.2-4 记录，且作为资料移交存档。

8.3.16  管道试压合格后应用清水进行冲洗，并按照冲洗的方法步骤进行。冲洗合格后，不得再进行影响管内清洁的其他施工，且按本规范表B.0.2-5 记录，后移交存档。

8.3.17  地上管道应在试压、冲洗合格后进行涂漆防腐，要求按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235中的有关规定执行。

8.3.18  本款规定了喷头的安装要求。

1  喷头的规格、型号，一定要符合设计要求，切不可误装，而且喷头的安装应在系统试压、冲洗合格后进行，因为喷头的孔径较小，系统管道冲洗不干净，异物容易堵塞喷头，影响火效果。

2  喷头在安装时应牢固、规整，不得拆卸或损坏喷头上的附件，否则影响使用。

3  顶部安装的喷头一定安装在被保护的上部垂直向下，其安装高度应严格按设计要求进行。本款给出了坐标及标高的允许偏差。

4  侧向安装的喷头应安装在被保护物的侧面对准保护物体，水平喷洒，并给出了距离允许偏差的范围，因为水平喷洒要考虑水雾的射程，尤其是正偏差不要太大。

5  安装喷头应使用厂家提供的专用扳手，可避免喷头安装时遭受损伤，既方便又可靠。国内工程中曾多次发现安装喷头利用其框架拧紧和把喷头框架做支撑架，悬挂其他物品，造成喷头损伤，发生误喷，本规范严禁这样做是非常必要的。安装中发现框架或溅水盘变形、释放元件损伤的，必须更换同规格、同型号的新喷头，因为这些元件是喷头的关键性支撑件和功能件，变形、损伤后，尽管其表面检查发现不了大问题，但实际上喷头总体结构已造成了损伤，留下了隐患。

6  本条规定的目的是安装喷头要确保其设计要求的保护功能。

- 8.4  调试

8.4.1  水喷雾灭火系统的调试只有在整个系统已按照设计要求全部施工结束后，才可能全面、有效地进行各项目调试工作。与系统有关的火灾自动报警装置及联动控制设备是否合格，是水喷雾灭火系统能否正常运行的重要条件。由于系统绝大部分是采用自动报警、自动灭火的形式，因此，必须先把火灾自动报警和联动控制设备调试合格，才能与水喷雾灭火系统进行连锁试验，以验证系统的可靠程度和系统各部分是否协调。另外，水喷雾灭火系统与火灾自动报警装置的施工、调试单位有可能不是同一个单位，即使是同一个单位也是不同专业的人员，明确调试前后顺序有利于协调工作，也有利于调试工作的顺利进行，因此作了本条规定。执行本条规定应注意的是：与系统有关的火灾自动报警装置和联动控制设备的调试应按现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定执行。

8.4.2  本条规定了系统调试的前提条件。

1  水喷雾灭火系统的调试是保证系统能正常工作的重要步骤，完成该项工作的重要条件是调试所必需的技术资料应完整，方能使调试人员确认所采用的设备、材料是否符合国家有关标准的合格产品；是否按设计施工图和设计要求施工；安装质量如何，便于及时发现存在的问题，以保证调试工作的顺利进行。

2  系统的调试工作，是一项专业技术非常强的工作，因此，要求调试前应制订调试方案，并经监理单位批准。另外，要做好调试人员的组织工作，做到职责明确，并应按照预先制订的调试方案和调试程序进行，这是保证系统调试成功的关键条件之一。

3  本款规定了调试前应对系统施工质量进行检查，并应及时处理所发现的问题，其目的是为了确保系统调试工作的顺利进行。

4  调试前安装好经校验合格的仪器、仪表是调试的基本要求。

5  水源、动力源是调试的基本保证。水源由水池、水罐或天然水源提供，无论哪种方式供水，其容量都应符合设计要求，调试时可先满足调试需要的用量。动力源主要是电源和备用动力，备用动力一般由内燃机泵和内燃发电机，它们都应满足设计要求，并应运转正常。与之配套的电气设备已具备联动条件。

8.4.3  系统调试内容是根据系统正常工作条件、关键组件性能、系统性能等来确定的。本条规定系统调试的内容：水源的充足可靠与否，直接影响系统灭火功能；消防水泵对临时高压管网来讲，是扑灭火灾时的主要供水设施；报警阀为系统的关键组成部件，其动作的准确、灵敏与否，直接关系到灭火的成功率；排水装置是保证系统运行和进行试验时不致产生水害的设施；联动试验实为系统与火灾自动报警系统的联锁动作试验，它可反映出系统各组成部件之间是否协调和配套。

8.4.4  本条对水源测试要求作了规定。

1  消防水箱、消防水池为系统常备供水设施。消防水箱始终保持系统投入灭火初期10min的用水量，消防水池储存系统总的用水量，二者都是十分关键和重要的。对消防水箱还应考虑到它的容积、高度和保证消防储水量的技术措施等，故应做全面核实。

2  消防水泵接合器是系统在火灾时供水设备发生故障，不能保证供给消防用水时的临时供水设施。特别是在室内消防水泵的电源遭到破坏或被保护建筑物已形成大面积火灾，灭火用水不足时，其作用更显得突出，故应通过试验来验证消防水泵接合器的供水能力。

8.4.6  本条是参照国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245中有关消防泵组的性能要求制定的。电动机启动的消防泵系指电源接通后的时间；柴油机启动系指柴油机运行后的时间。主要技术参数为消防泵投入正常运行的时间，试验装置比产品标准延长了10s，投入正常运行时间延长10s，主要是考虑实际工程中，消防水泵接入系统的状态与标准试验装置存在一定差距，如连接管路较长和安装设备较多；其次是调试时操作人员的熟练程度等因素都可能对泵的启动时间造成延时的具体情况。本着既考虑工程实际可适当延时，又应尽可能缩短延时时间的宗旨拟定的。对消防泵投入正常运行的时间严格要求，是出于确保系统的灭火效率。

8.4.7  稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。美国标准NFPA20相关条文规定：稳压泵的额定流量，应当大于系统正常的漏水率，泵的出口压力应当是维护系统所需的压力，故它应随着系统压力变化而自动开启和停车。本条规定是根据稳压泵的基本功能提出的要求。

8.4.8  雨淋阀的调试要求是参照产品标准《自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀》GB 5135的规定制定的。本规范制定时，用雨淋阀组成的雨淋系统、预作用系统、水喷雾和水幕系统应用还较少，加之没有产品标准，雨淋阀产品也比较单一，拟定要求依据不足。规范发布实施几年来，雨淋阀的发展和应用迅速增加，在工程中也积累了不少经验和教训。

8.4.9  对西南地区成渝两地及全国其他地区的调查结果表明，在设计、安装和维护管理上，忽视系统排水装置的情况较为普遍。已投入使用的系统，有的试水装置被封闭在天棚内，根本未与排水装置接通，有的报警阀处的放水阀也未与排水系统相接，因而根本无法开展对系统的常规试验或放空。现作出明确规定，以引起有关部门充分重视。

8.4.10  本条是对水喷雾灭火系统联动试验的要求。
1  采用模拟火灾信号启动系统时，当火灾探测系统探测到火灾信号后，应能控制

雨淋阀打开，水力警铃发出报警铃声，压力开关动作，启动消防水泵。

2  当灭火系统采用传动管启动时，开启1只喷头后，雨淋阀应开启，水力警铃发出报警铃声，压力开关动作，启动消防水泵。

8.4.11  水喷雾灭火系统的调试是属于施工过程检查的一部分，也是质量控制的内容，调试合格后应按本规范表B.0.2-6 记录，然后用清水冲洗放空，防止设备和管道的腐蚀，最后将系统复原，申请验收。

- 8.5  验收

8.5.1  本条规定了验收的组织单位及应到现场参加验收的相关单位，便于全面核查、客观评价。

8.5.2  本条规定了验收时所必须提供的全部技术资料，这些资料是从工程开始到系统调试，施工全过程质量控制等各个重要环节的文字记录。同时也是验收时质量控制资料核查的内容，这是验收时应做的两项工作之一，软件验收。这是实施《条例》第17 条，建立完善的技术档案的基本条件。

8.5.3  本条对系统供水水源进行检查验收的要求作了规定。因为水喷雾灭火系统灭火不成功的因素中，供水中断是主要因素之一，所以这一条对三种水源情况既提出了要求，又要实际检查是否符合设计和施工验收规范中关于水源的规定，特别是利用天然水源作为系统水源时，除水量应符合设计要求外，水质必须无杂质、无腐蚀性，以防堵塞管道、喷头，腐蚀管道，即水质应符合工业用水的要求。对于个别地方，用露天水池或河水作临时水源时，为防止杂质进入消防水泵和管网，影响喷头布水，需在水源进入消防水泵前的吸水口处，设有自动除渣功能的固液分离装置，而不能用格栅除渣，因格栅被杂质堵塞后，易造成水源中断。如成都某宾馆的消防水池是露天水池，池中有水草等杂质，消防水泵启动后，因水泵吸水量大，杂质很快将格栅堵死，消防水泵因进水口无水，达不到灭火目的。

8.5.5  在水喷雾灭火系统工程竣工验收时，有不少系统消防泵房设在地下室，且出口不便，又未设放水阀和排水措施，一旦安全阀损坏，泵房有被水淹没的危险。另外，对泵进行启动试验时，有些系统未设放水阀，不好进行试验，有些将试水阀和出水口均设在地下泵房内，无法进行试验。本条规定的主要目的是防止以上情况出现。

8.5.6  报警阀组是水喷雾灭火系统的关键组件，验收中常见的问题是控制阀安装位置不符合设计要求，不便操作，有些控制阀无试水口和试水排水措施，无法检测报警阀处压力、流量及警铃动作情况。对于使用闸阀又无锁定装置，有些闸阀处于半关闭状态，这是很危险的。所以要求使用闸阀时需有锁定装置，否则应使用信号阀代替闸阀。另外，干式系统和预作-用系统等，还需检验空气压缩机与控制阀、报警系统与控制阀的联动是否可靠。

警铃设置位置，应靠近报警阀，使人们容易听到铃声。距警铃3m处，水力警铃喷嘴处压力不小于0.05 MPa时，其警铃声强度应不小于70dB。

8.5.7  本条规定的验收内容是根据已安装的水喷雾系统通常存在的问题而提出的。

8.5.8  喷头的验收应保证喷头的规格、型号、空间布置等满足设计要求，并需要根据喷头的实际安装总数核查其备用量。

8.5.9  凡设有消防水泵接合器的地方均应进行充水试验，以防止回阀方向装错。另外，通过试验，检验通过水泵接合器供水的具体技术参数，使末端试水装置测出的流量、压力达到设计要求，以确保系统在发生火灾时，需利用消防水泵接合器供水时，能达到控火、灭火目的。验收时，还应检验消防水泵接合器数量及位置是否正确，使用是否方便。

8.5.10  本条规定旨在检验系统的整体性能。

8.5.11  本条规定主要是检验喷头的喷水性能。

8.5.12  系统功能是水喷雾灭火系统能否成功灭火的关键项目，因此应该全部合格，验收时不合格，不得通过验收。验收后应按本规范表B.0.5 记录，并作为资料移交存档。

8.5.13  本条规定了水喷雾灭火系统验收合格后，施工单位应用清水把系统冲洗干净并放空，将系统复原，以便投入使用。同时按照《条例》第17条的规定，应向建设单位移交全部的技术资料，以便建立、健全建设项目档案，并向建设行政主管部门或其他有关部门移交。

8.5.14 本条是根据公安机关消防机构、消防工程公司、建设方在实践中总结出的经验，为满足消防监督、消防工程质量验收的需要而制定的。参照建筑工程质量验收标准、产品标准，把工程中不符合相关标准规定的项目，依据对水喷雾灭火系统的主要功能“喷水灭火”影响程度划分为严重缺陷项、重缺陷项、轻缺陷项三类；根据各类缺陷项统计数量，对系统主要功能影响程度，以及国内水喷雾灭火系统施工过程中的实际情况等，综合考虑几方面因素来确定工程合格判定条件。

- 9  维护管理

9.0.1  维护管理是水喷雾灭火系统能否正常发挥作用的关键环节。灭火设施必须在平时的精心维护管理下才能发挥良好的作用。我国已有多起特大火灾事故发生在安装有水喷雾灭火系统的建筑物内，由于系统不符合要求或施工安装完毕投入使用后，没有进行日常维护管理和试验，以致发生火灾时，事故扩大，人员伤亡，损失严重。

9.0.2  水喷雾灭火系统组成的部件较多，系统比较复杂，每个部件的作用和应处于的状态及如何检验、测试都需要具有对系统作用原理了解和熟悉的专业人员来操作、管理。因此为提高维护管理人员的素质，承担这项工作的维护管理人员应当经专业培训，持证上岗。

9.0.3  水源的水量、水压有无保证，是水喷雾灭火系统能否起到应有作用的关键。由于市政建设的发展，单位建筑的增加，用水量变化等等，水源的供水能力也会有变化。因此，每年应对水源的供水能力测定一次，以便不能达到要求时，及时采取必要的补救措施。

9.0.4  消防水泵是供给消防用水的关键设备，必须定期进行试运转，保证发生火灾时启动灵活、不卡壳，电源或内燃机驱动正常，自动启动或电源切换及时无故障。本条试运转间隔时间系参考英、美规范和喜来登集团旅馆系统消防管理指南规定的。

9.0.5  本条是为保证系统启动的可靠性。电磁阀是启动系统的执行元件，所以每月对电磁阀进行检查、试验，必要时及时更换。

9.0.6～9.0.8   消防给水管路必须保持畅通，报警控制阀在发生火灾时必须及时打开，系统中所配置的阀门都必须处于规定状态。对阀门编号和用标牌标注可以方便检查管理。

9.0.9  水喷雾灭火系统的水源供水不应间断。关闭总阀断水后忘记再打开，以致发生火灾时无水，而造成重大损失，在国内外火灾事故中均已发生过。因此，停水修理时，必须向主管人员报告，并应有应急措施和有人临场监督，修理完毕应立即恢复供水。在修理过程中，万一发生火灾，也能及时采取紧急措施。

9.0.10  在发生火灾时，水喷雾灭火系统能否及时发挥应有的作用和它的每个部件是否处于正确状态有关，任何应处于开启状态的阀门被关闭，给水水源的压力达不到所需压力等等，都会使系统失效，造成重大损失，由于这种情况在水喷雾灭火系统失效的事故中最多，因此应当每天进行巡视。

9.0.11  对消防储备水应保证充足、可靠，应有平时不被它用的措施，应每月进行检查。

9.0.12  消防专用蓄水池或水箱中的水，由于未发生火灾或不进行消防演习试验而长期不动用，成为“死水”，特别在南方气温高、湿度大的地区，微生物和细菌容易繁殖，需要不定期换水。换水时应通知当地公安机关消防机构，做好此期间万一发生火灾而水箱、水池无水，需要采用其他灭火措施的准备。

9.0.13  本条规定的目的，是要确保消防储水设备的任何部位在寒冷季节均不得结冰，以保证灭火时用水，维护管理人员每天应进行检查。

9.0.14  本条规定是为了保证消防储水设备经常处于正常完好状态。

9.0.15  消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计，由于受外力易于碰碎，造成消防储水流失或形成水害，因此在观察过水位后，应将水位计两端的角阀关闭。

9.0.17  洒水喷头是系统喷水灭火的功能件，应使每个喷头随时都处于正常状态，所以应当每月检查，更换发现问题的喷头。